## Sheet1
问题、隐患、缺陷清单
发现过程
序号 | 专业 | 站线名称 | 性质 | 时间 | 设施类别 | 电压等级 | 设施名称/杆塔号 | 问题分类 | 详 情 | 发现方式 | 发现人 | 发现班组 | 处理班组 | 处理过程（处理日期、措施、方法等） | 是否消除 | 消除时间 | 消除人 | 验收人 | 备注 | 附件
1 | 变电 | 沽源站1 | 异常 | 2024.3.22 | 变压器（电抗器） | 500kV | 沽太二线电抗器A相 | 渗油 | 沽太二线电抗器A相6、7号散热片渗油； | 人工巡视 | 李雪龙/王晗旭 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
2 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.03.23 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变C相 | 渗油 | 2号主变C相集气盒渗油 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
3 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.05.23 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变A相 | 油位 | 1号主变A相中压侧CT套管油位低 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除 | 2024.06.05 | 变压器班王相锋 | 赵燕辉\宗学超
4 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.05.23 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变A相 | 油位 | 2号主变A相中压侧CT套管油位低 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除 | 2024.09.18 | 变压器班王相锋 | 刘建宇\王晗旭
5 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.06.26 | 变压器（电抗器） | 500kV | 汗沽一线电抗器B | 渗油 | 汗沽一线电抗器B相散热片接口处渗油； | 人工巡视 | 李雪龙/王晗旭 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
6 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.07.14 | 变压器（电抗器） | 500kV | 沽太一线高抗C相 | 渗油 | 沽太一线高抗C相呼吸器、集气盒渗油 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
7 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.07.15 | 变压器（电抗器） | 500kV | 沽太一线C相 | 渗油 | 沽太一线C相高抗本体渗油 | 人工巡视 | 李雪龙/王晗旭 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
8 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.09.20 | 变压器（电抗器） | 500kV | 汗沽二线B相 | 渗油 | 汗沽二线B相电抗器套管下方增高坐法兰处渗油； | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
9 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2023.09.26 | 断路器 | 500kV | 5072-17\5072-27 | 分合闸不到位或无法操作 | 5072-17\5072-27接地刀闸有电气闭锁，5072刀闸在分位时，5072-17、5072-27接地刀闸无法操作 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
10 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2023.11.21 | 其它 | 其它 | 机器人天线电缆 | 脱落 | 主控楼固定的机器人天线的电缆脱落 | 人工巡视 | 李雪龙/王晗旭 | 运维一班 | 运维一班 | 现已恢复原位，但无法固定 | 未消除 | 2024.04.09 | 运维一班闫俊、张金良
11 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.11.21 | 照明设施 | 其它 | 500kV设备区照明箱 | 无法上锁 | 500kV设备区照明箱锁不上 | 人工巡视 | 刘建宇/王晗旭 | 运维一班 | 运维一班 | 临时用绳子绑住 | 未消除
12 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.10.21 | 土建设施 | 其它 | 地面 |  | 5061DR-6C相刀闸电缆沟侧地上有孔洞 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 运维一班 |  | 未消除
13 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2023.11.21 | 断路器 | 35kV | 302断路器机构箱 | 箱门无法上锁 | 302断路器机构箱后门无法上锁 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
14 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.4.1 | 站用直流电源 | 其它 | 二号充电机 | 模块故障 | 串补保护小室2：二号充电机模块故障 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 交直流班 | 孙海星更换模块，隐患消除 | 已消除 | 2024.11.29 | 孙海星 | 赵燕辉\宗学超
15 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.6.1 | 断路器 | 500kV | 301、302、326、310、311、312、321、322、323、汗沽一线串补断路器 | SF6压力表防雨罩泛黄 | 301、302、326、310、311、312、321、322、323、汗沽一线串补断路器SF6压力表防雨罩泛黄 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
16 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.8.3 | 站用变 | 35kV | 0号所用变 | 变高压套管、油枕油位计渗油 | 0号所用变高压套管、油枕油位计渗油 | 人工巡视 | 白雪涛、郭洪飞 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
17 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.02.10 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变B相 | 防爆墙墙皮脱落 | 1号主变B相防爆墙墙皮脱落 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变压器班 | 2024.06.05变压器班结合主变停电加固处理 | 已消除 | 2024.06.05 | 王相锋 | 白雪涛、宗学超
18 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.02.14 | 断路器 | 500kV | 5041断路器 | 1断路器汇控柜内有两组伴热带温控器，其中一组未加装强投开关。 | 500kV2号变压器5041断路器汇控柜内有两组伴热带温控器，其中一组未加装强投开关。 | 人工巡视 | 李雪龙、王晗旭 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
19 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.02.14 | 土建设施 | 其它 | 沽太一线串补南侧地面塌陷 |  | 沽太一线串补南侧地面塌陷 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 运维一班 |  | 未消除
20 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.04.07 | 站用直流电源 | 其它 | 事故照明切换屏 | 交流工作电源、直流工作电源指示灯不亮 | 事故照明切换屏交流工作电源、直流工作电源指示灯不亮 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
21 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.04.07 | 断路器 | 500kV | 5052开关B相 | 机构箱门合页损坏箱门掉落 | 5052开关B相机构箱门合页损坏箱门掉落 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
22 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2024.08.03 | 断路器 | 500kV | 汗沽一线5071断路器 | 断路器汇控箱伴热带电源已烧 | 汗沽一线5071断路器汇控箱伴热带电源已烧 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变电运维一班 | 已更换空开。 | 已消除 | 2024.10.20 | 赵燕辉、宗学超 | 赵燕辉、宗学超
23 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.02.15 | 变压器（电抗器） | 500kV | 沽太二线C相 | 电抗器大盖南侧渗油 | 沽太二线C相电抗器大盖南侧渗油 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
24 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.01.26 | 采暖 | 其它 | 蓄电池室防爆插头 | 插头接触不良无法使用 | 蓄电池室防爆插头接触不良无法使用 | 人工巡视 | 刘建宇/王晗旭 | 运维一班 | 运维一班 | 李文斌、赵燕辉已对插头进行固定 | 已消除 | 2025.02.09 | 李文斌、赵燕辉 | 李文斌、赵燕辉
25 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.02.16 | 消防设施 | 其它 | 火灾报警装置 | 公共故障报警频发 | 火灾报警装置，公共故障报警频发 | 人工巡视 | 刘建宇/王晗旭 | 运维一班 | 变电运维一班 | 消防维保厂家更换老化线缆 | 已消除 | 45711 | 消防维保 | 白雪涛、郭洪飞
26 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.02.19 | 变压器（电抗器） | 500kV | 汗沽一线B相 | 高抗本体渗油 | 汗沽一线B相高抗本体渗油 | 人工巡视 | 刘建宇、王晗旭 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
27 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.02.25 | 安防设施 | 其它 | 电动大门 |  | 电动大门无法使用，目前仅靠普通小锁上锁 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变电运维一班 | 更换大门电机，气温回升后可用 | 已消除 | 45739 | 白雪涛、王腾飞 | 白雪涛、王腾飞
28 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.02.25 | 安防设施 | 其它 | 主控楼自动感应门 |  | 主控楼自动感应门损坏 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变电运维一班 | 更换电机、感应器 | 已消除 | 45739 | 白雪涛、王腾飞 | 白雪涛、王腾飞
29 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.02.25 | 微机五防 | 其它 | 监控机 |  | 沽源站汗沽一线串补装置A系统接线图5061-67写成5071-67。 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 自动化班 |  | 未消除
30 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.02.25 | 土建设施 | 其它 |  |  | 站内窗户多个损坏，漏风严重 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
31 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.02.25 | 照明设施 | 其它 |  |  | 站内管灯多个损坏 | 人工巡视 | 赵燕辉\宗学超 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
32 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.03.25 | 变压器（电抗器） | 500kV | 500kV 2号主变 |  | 2号主变C相防火墙墙皮脱落，墙皮碎块导致2号主变C相中性点支持瓷瓶3处破损 | 人工巡视 | 刘建宇、张立杰 | 运维一班 |  | 03.25，李文斌、刘建宇已清理墙皮碎块，破损瓷瓶等待处理 | 未消除
33 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.03.25 | 隔离开关 | 500kV | 500kV沽太二线串补装置 |  | 5063DR-1A、5063DR-1B、5063DR-1C、5063DR-2A、5063DR-2B、5063DR-2C刀闸动触头上均有鸟窝 | 人工巡视 | 刘建宇、张立杰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
34 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.03.25 | 隔离开关 | 500kV | 500kV汗沽一线串补装置 |  | 5071DR-6A刀闸动触头上有鸟窝 | 人工巡视 | 刘建宇、张立杰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
35 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.03.25 | 断路器 | 220kV | 沽立线A相断路器 |  | 沽立线2224开关A相断路器上方架构有鸟窝 | 人工巡视 | 刘建宇、张立杰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
36 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.03.25 | 安防设施 | 500kV | 500kV绝缘杆 |  | 500kV Ⅱ号绝缘杆损坏 | 人工巡视 | 刘建宇、张立杰 | 运维一班 | 运维一班 |  | 未消除
37 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.03.26 | 消防设施 | 其它 | 烟感 |  | 站内44、52、124、125、126、127、143、146、147、148、149烟感主机未注册（需向主机厂家申请调试码后将设备录入主机） | 烟感测试 | 刘建宇、张立杰 | 运维一班 | 消防维保单位 |  | 未消除
38 | 变电 | 沽源站 | 异常 | 2025.03.26 | 消防设施 | 其它 | 灭火器 |  | 部分灭火器欠压：干粉5kg灭火器12个，35kg推车式灭火器4个，共计16； 部分灭火器报废：干粉5kg灭火器7个 | 消防维保 | 刘建宇、张立杰 | 运维一班 | 消防维保单位 |  | 未消除
39 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.02.07 | 隔离开关 | 500kV | 万顺二线5031DR-6刀闸 | 无法远方操作 | 万顺二线5031DR-6刀闸无法在监控机进行远方操作，只能就地操作。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 未消除
40 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.04.05 | 变压器（电抗器） | 500kV | 万顺二线高抗中性点套管 | 发热 | 万顺二线高抗中性点套管接线处温度：A相45度，C相60度,电流1.28，加强监视。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
41 | 变电 | 万全站 | 异常 | 2021.06.11 | 电流互感器 | 220kV | 2213 2221 2222电流互感器观察窗 |  | 2213 2221 2222电流互感器观察窗不清楚 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
42 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.06.18 | 隔离开关 | 500kV | 5043DR-1A相隔离开关 | 发热 | 5043DR-1A相隔离开关北侧接头下方压线板红外异常，发热点温度39.9℃，正常点温度23.3℃； | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除 | 2024.03.02 | 李国宾
43 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.06.21 | 隔离开关 | 500kV | 5021DR-1B刀闸 | 发热 | 5021DR-1B南侧触头链接金具红外异常，发热点温度53.3℃，正常点温度32.7℃ | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
44 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.06.21 | 隔离开关 | 500kV | 5021DR-2B刀闸 | 发热 | 5021DR-2B南侧触头链接金具红外异常，发热点温度59.8℃，正常点温度32.7℃ | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
45 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.06.21 | 隔离开关 | 500kV | 5031DR-6B刀闸 | 发热 | 5031DR-6B相隔离开关北侧支撑绝缘子管母抱箍红外异常，发热点温度为49℃ | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
46 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.01.20 | 隔离开关 | 500kV | 5043DR-2A相隔离开关 | 发热 | 5043DR-2A相隔离开关北侧接头下方压线板红外异常，发热点温度28.2℃，环境温度3℃（2023.02.17） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
47 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.01.20 | 隔离开关 | 500kV | 5041DR-6C相隔离开关 | 发热 | 5041DR-6C相隔离开关北侧支撑绝缘子管母抱箍红外异常，发热点温度为44℃。（2023.02.17） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
48 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.09.06 | 隔离开关 | 220kV | 2212-2刀闸 | 合闸不到位 | 2212-2刀闸合闸不到位（2218间隔同型号刀闸） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
49 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.09.06 | 隔离开关 | 220kV | 2212-4刀闸 | 合闸不到位 | 2212-4刀闸合闸不到位 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
50 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.09.06 | 隔离开关 | 220kV | 2219-4刀闸 | 合闸不到位 | 2219-4刀闸合闸不到位 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
51 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.11.08 | 隔离开关 | 500kV | 5023-2刀闸 | 无法远方操作 | 5023-2刀闸 监控机无法远方操作。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 未消除
52 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.11.20 | 微机五防 | 35kV | 310-17DX |  | 310-17DX无地线桩，五防锁在310-17手把上挂着；310电热变和1号所用变室外电缆侧接地桩无五防锁；2213-47DX无地桩。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
53 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.11.25 | 隔离开关 | 220kV | 2222-4刀闸 | 无法操作 | 2222-4刀闸分、合均无法操作，B相卡涩。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
54 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2022.01.08 | 电流互感器 | 220kV | 万闫二线2214CT | 漏油 | 万全站万闫二线2214CT B相渗漏油。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
55 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2022.03.07 | 断路器 | 500kV | 5023开关 | 漏油 | 万全站5023开关C相SF6表计渗漏油。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
56 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2022.04.12 | 隔离开关 | 500kV | 5013-27接地刀闸 |  | 万全站5013-27接地刀闸B相拉不开。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
57 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2022.04.05 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变压器 |  | 万全站500kV1号主变压器A相风冷控制箱2#冷却器投入，指示灯不亮，冷却器正常运转。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
58 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2022.04.19 | 隔离开关 | 500kV | 5033DK-17接地刀闸 |  | 万全站5033DK-17接地刀闸B相机构箱把手坏，缺篦子。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
59 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2022.05.22 | 消防设施 | 其它 | 1号消防泵 | 故障 | 1号消防泵故障 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
60 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.01.11 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变压器 | 渗油 | 1号变B相大盖渗油、1号变B相第四组潜油泵渗油、1号变C相第三组潜油泵渗油 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
61 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.01.31 | 断路器 | 35kV | 321开关CT | 发热 | 321开关C相CT 接线处发热90度 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
62 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.07 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变B相第二组风冷3号风机 | 老化 | 2号主变B相第二组风冷3号风机因使用时间过长老化导致有异响。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
63 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.06 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变压器 | 数值超标 | 1号主变C相油色谱在线监测装置检测出乙炔值超标。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
64 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.07 | 安防设施 | 其它 | 脉冲电网 |  | 万全站脉冲电网无法正常使用。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
65 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.07 | 安防设施 | 其它 | 大门 |  | 东串补电动大门无法正常开闭。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
66 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.07 | 变压器（电抗器） | 500kV | 万顺一线高抗 | 渗油 | 万顺一线高抗中性点大盖轻微渗油 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
67 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.07 | 土建设施 | 500kV | 防火墙 |  | 万顺二线C相与万顺一线A相之间防火墙墙皮脱落。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
68 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.07 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变压器 |  | 1号主变C相1、3号潜油泵存在问题，暂时先用2、4风扇。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
69 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.08 | 避雷器 | 500kV | 2母高抗 |  | 2母高抗C相避雷器放电计数器指针卡涩 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
70 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.09 | 避雷器 | 其它 | 避雷器 |  | 避雷器放电计数器不满足使用条件，未单独与接地排连接，共计35组，除新启三号变满足条件，其余均不满足。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
71 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.09 | 避雷器 | 500kV | 500kV 2号母线避雷器 |  | 500kV 2号母线A相避雷器放电计数器起辉电流指示灯亮。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
72 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.09 | 现场安全设施 | 500kV | 500kV验电杆 | 损坏 | 500kV1号、2号验电器杆损坏。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
73 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.09 | 变压器（电抗器） | 500kV | 海万二线高抗 | 数值超标 | 海万二线高抗A相乙炔超标，数值为1.07。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
74 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2022.03.01 | 站用直流电源 | 其它 | 直流1号充电机 | 故障 | 直流1号充电机模块故障频发。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
75 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.11.25 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号主变压器 |  | 3号变A、B两相风冷装置设置大于60度启动、小于50度停止，现油温20度，风冷装置启动，报班长李文斌，运维主管韩彪。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 已消除
76 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.09 | 微机五防 | 其它 | 电脑钥匙 |  | 电脑钥匙操作完成有时不能正常跳至下一步 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
77 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.09 | 消防设施 | 其它 | 灭火器 | 损坏 | 部分灭火器箱体损坏，3号变处缺少灭火器箱 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
78 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.22 | 微机五防 | 220kV | 224乙-73DX接地桩 |  | 220kV4号乙母线224乙-73DX接地桩埋在土里，影响使用。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
79 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.22 | 微机五防 | 220kV | 225乙-73DX接地桩 |  | 220kV5号乙母线225乙-73DX接地桩埋在土里，影响使用。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
80 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.25 | 其它 | 其它 | 调度号牌 | 脱落 | 5021B相、5022C相 调度号牌脱落，需要焊接 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
81 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.01 | 土建设施 | 其它 | 安全工器具室 | 墙皮脱落 | 安全工器具室屋顶漏雨导致墙皮脱落。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
82 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.01 | 现场安全设施 | 其它 | 安全工器具室 | 柜门掉落 | 安全工器具室安全工器具储物柜柜门掉落。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
83 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.02 | 变压器（电抗器） | 500kV | 万顺三线A相电抗器 | 温度指示计坏 | 万顺三线A相电抗器油面温度指示计坏，显示0度。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
84 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.21 | 断路器 | 500kV | 5013开关 | 存在隐患 | 5013开关（2005年出厂的LW56-550型断路器在系统内多次发生内部绝缘击穿故障，存在传动部件断裂隐患） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
85 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.21 | 断路器 | 500kV | 5021开关 | 存在隐患 | 5021开关（2005年出厂的LW56-550型断路器在系统内多次发生内部绝缘击穿故障，存在传动部件断裂隐患） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
86 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.21 | 断路器 | 500kV | 5022开关 | 存在隐患 | 5022开关（2005年出厂的LW56-550型断路器在系统内多次发生内部绝缘击穿故障，存在传动部件断裂隐患） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
87 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.21 | 断路器 | 500kV | 5033开关 | 存在隐患 | 5033开关（2005年出厂的LW56-550型断路器在系统内多次发生内部绝缘击穿故障，存在传动部件断裂隐患） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
88 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.21 | 断路器 | 500kV | 52DK开关 | 存在隐患 | 52DK开关（2005年出厂的LW56-550型断路器在系统内多次发生内部绝缘击穿故障，存在传动部件断裂隐患） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
89 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.29 | 微机五防 | 其它 | 五防锁 |  | 2245甲-47、2212-27、2212-47接地刀闸五防锁损坏，无法锁住 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
90 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.29 | 隔离开关 | 220kV | 2214-5刀闸 | 无法电动操作 | 2214-5刀闸无法电动分、合闸 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
91 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.29 | 隔离开关 | 220kV | 2214-5刀闸 | 分闸不到位 | 2214-5刀闸C相分闸不到位 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
92 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.30 | 隔离开关 | 220kV | 2214-4刀闸 | 发热 | 2214-4刀闸B相触头发热50度，A、C两相25度，电流值：A相290.33A，B相290.00A,C相273.35A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
93 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.03.30 | 隔离开关 | 220kV | 2213-5刀闸 | 发热 | 2213-5刀闸C相触头发热45度，A、B两相25度。电流值：A相242.41A，B相250.52A,C相242.73A。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
94 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.02.10 | 其它 | 其它 | 屏眉 |  | 万赐双回线路两套保护屏均缺少屏眉。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
95 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.12.02 | 隔离开关 | 220kV | 2213-4刀闸 |  | 2213-4刀闸合闸不到位，传动杆和抱箍的栓孔无法对上 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
96 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2021.06.09 | 站用直流电源 | 其它 | UPS电源屏 | 电压表显示不准 | UPS电源屏1交流输入电压表显示不准确，UPS电源屏2输出电压表显示不准确。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
97 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.04.07 | 站用交流电源 | 其它 | 3号主变压器 | 电源故障 | 因由2号所用变跳闸监控机发3号主变A相、B相、C相风控箱电源2故障 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
98 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.04.04 | 隔离开关 | 500kV | 5013-27接地刀闸 |  | 5013-27接地刀闸B相不能正常电动分合闸，操作时电机有声响，连杆不动。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
99 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.04.04 | 隔离开关 | 500kV | 5033-17接地刀闸 | 合闸不到位 | 5033-17接地刀闸A相合闸不到位。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
100 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.04.11 | 现场安全设施 | 其它 | 验电器 | 损坏 | 35kV 1号验电器损坏。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
101 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.04.18 | 制冷 | 其它 |  |  | 主控室空调2，保护室空调6坏了。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
102 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.04.20 | 土建设施 | 500kV |  |  | 5033机构箱太高。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
103 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.04.20 | 土建设施 | 其它 |  |  | 保护室外楼梯西门坏。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
104 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.05.26 | 消防设施 | 220kV | 2号消防泵 |  | 2212开关跳闸带2号消防泵启动，可能存在寄生回路。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
105 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.05.27 | 其它 | 其它 |  |  | 主控楼大门门把手坏 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
106 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.05.28 | 土建设施 | 其它 |  |  | 主控楼前设备区不锈钢围栏门开焊 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
107 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.05.30 | 站用直流电源 | 其它 |  |  | 下雨时，监控机频发“3号主变小室直流屏1 母线绝缘异常”信号 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 已消除
108 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.05.30 | 站用直流电源 | 其它 |  |  | 下雨时，监控机频发“直流1段绝缘故障”“直流1号充电机系统故障”信号 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 已消除
109 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.05.30 | 土建设施 | 其它 |  |  | 主控室空调3漏水。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
110 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.04 | 避雷器 | 220kV |  |  | 220kV4号乙母线B相避雷器表计坏。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
111 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.04 | 自动化装置 | 220kV |  |  | 2222开关现场操作A相动作，监控机显示C相动作；现场操作C相动作，监控机显示A相动作。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 未消除
112 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.04 | 隔离开关 | 220kV |  |  | 2220-4刀闸拉不开。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
113 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.05 | 自动化装置 | 220kV |  |  | 现场操作224乙-71，监控机显示224乙-73动作；现场操作224乙-73，监控机显示224乙-71动作。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 已消除
114 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.12 | 消防设施 | 其它 |  |  | 电缆沟感温光纤1号通道故障 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
115 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.16 | 自动化装置 | 500kV |  |  | 3号变调分接头无动作报文 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
116 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.25 | 制冷 | 其它 |  |  | 主控室空调3漏水；保护室空调9无法运行；保护室空调5无冷风。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
117 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 隔离开关 | 35kV |  |  | 303-2刀闸端子箱内无法电动操作 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
118 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 自动化装置 | 35kV |  |  | 331-1刀闸、332-1刀闸分时监控机显示331-1刀闸合位 复归、332-1刀闸合位 复归 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
119 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 隔离开关 | 35kV |  |  | 303-17接地刀闸A相合闸不到位 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
120 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 隔离开关 | 35kV |  |  | 303-27接地刀闸C相合闸不到位 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
121 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 自动化装置 | 35kV |  |  | 331-17接地刀闸、332-17接地刀闸合时监控机显示331-17接地刀闸合位 动作、332-17接地刀闸合位 动作 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
122 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 隔离开关 | 220kV | 2203-2刀闸B相 | 鸟窝 | 2203-2刀闸B相瓷瓶底部有鸟窝 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
123 | 变电 | 万全站 | 异常 | 2023.06.26 | 断路器 | 500kV |  |  | 5003开关机构防雨罩观察窗需清擦 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
124 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 自动化装置 | 500kV |  |  | 3号主变A、B、C相开关箱电机回路电源电压降低建议改为3号主变A、B、C相调压电源失电 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 已消除
125 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号主变A相 | 风冷 | 3号主变A相风冷系统启动，风扇组2风扇电源开关跳闸频繁 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
126 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 其它 | 500kV |  |  | 500kV3号主变压器公共端子箱里封堵不严。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
127 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 其它 | 500kV |  |  | 5003C相套管气室与地下连接部分封堵损坏。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
128 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 其它 | 500kV |  |  | 3号主变保护小室常闭式防火门闭门器漏油。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
129 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 构支架 | 500kV |  |  | 3号主变中压侧避雷器上方构架上有鸟窝。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
130 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 断路器 | 500kV |  |  | 5003开关A相 打压频繁。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
131 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 断路器 | 35kV | 331断路器端子箱 |  | 331断路器端子箱温控器温度指示异常，温度较高 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 | 2025.03.26闫俊、张金良检查发现温度传感器、湿度传感器黄线接反了，倒换黄色接线，温控器恢复正常，隐患消除。 | 已消除 | 2025.03.26 | 闫俊、张金良
132 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.26 | 断路器 | 35kV |  |  | 331断路器本体机构箱加热板掉了 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
133 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.06.28 | 消防设施 | 其它 |  |  | 3号变消防稳压泵频繁启动。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
134 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.07.11 | 其它 | 其它 |  |  | 万全站电锅炉室外屋电锅炉补水箱进水管锈蚀破损漏水 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
135 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.07.14 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号主变冷缺装置 | 电源空开跳闸 | 监控机发“3号主变A相风扇组1风扇电源空开跳闸” | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
136 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.07.16 | 自动化装置 | 35kV |  |  | 321电容器合，监控报文时间不对，带出3号变A、C相风控箱电源2故障动作、复归。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
137 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.07.23 | 隔离开关 | 500kV |  |  | 5053-6B隔离开关铭牌掉落。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
138 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.08.03 | 构支架 | 220kV | 万张二线A相电流互感器上方架构 | 鸟巢 | 万张二线A相电流互感器上方架构鸟巢 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
139 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.08.03 | 构支架 | 220kV | 万张二线C相电流互感器上方架构 | 鸟巢 | 万张二线C相电流互感器上方架构鸟巢 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
140 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.08.03 | 土建设施 | 其它 |  |  | 库房第三个门上方墙皮脱落 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
141 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.08.26 | 消防设施 | 500kV |  |  | 监控机发“3号主变消防装置动作”，检查发现3号变C相雨淋阀开。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
142 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.09.02 | 土建设施 | 其它 |  |  | 主控室、保护室西侧窗户漏雨 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
143 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.09.05 | 消防设施 | 其它 |  |  | 3号主变消防蓄水池蓄水频繁，稳压水箱水位过高，一直往外排水；消防水池控制箱高位显示无数据。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
144 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.09.19 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变调压装置 |  | 1号变C相调压由9调至8，监控机显示由9到0，现场显示6，手摇到8；已告知马燕全及交直流班，回复说过两天来处理。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 未消除
145 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.08.30 | 消防设施 | 500kV |  |  | 1号主变A相感温电缆只能发一条火警，形不成逻辑关系（三侧开关分位加2条火警），测试不成功 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
146 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.08.30 | 消防设施 | 500kV |  |  | 2号主变B、C相，达到逻辑关系后，电磁阀不参与联动，逻辑测试不成功。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
147 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.08.30 | 消防设施 | 500kV |  |  | 3号主变小室内3个烟感正常巡检，但测试时现场烟感报警，主控室报警主机收不到报警信号。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
148 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.09.28 | 照明设施 | 其它 |  |  | 女厕所灯坏了 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
149 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.09.29 | 隔离开关 | 500kV |  |  | 5033-617A相无法电动分闸。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
150 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.09.30 | 隔离开关 | 500kV |  |  | 5013-6刀闸端子箱无法电动分合闸。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
151 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.09.30 | 隔离开关 | 500kV |  |  | 5013-617、67三相端子箱无法电动分合闸。5013-27B相无法电动合闸。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
152 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.10.07 | 隔离开关 | 220kV |  |  | 2219-4刀闸分闸不到位，导致2219-47接地刀闸无法合闸。（机械闭锁导致） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
153 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.10.07 | 隔离开关 | 500kV |  |  | 5013DK-17接地刀闸A相拉不开。（手摇分闸） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
154 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.10.08 | 隔离开关 | 220kV |  |  | 2219-47A相分闸不到位。2219-5刀闸三相合不到位。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
155 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.10.21 | 变压器（电抗器） | 500kV |  |  | 1号变C相第四组冷却器漏油。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
156 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.10.21 | 消防设施 | 500kV |  |  | 3号变水泵房消防水池控制箱高位装置无显示数值。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
157 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.10.21 | 消防设施 | 其它 |  |  | 灭火器编号37-1号（位于海万一线中性点电抗器旁）、编号53-1号（位于2246甲端子箱）灭火器压力低。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
158 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.11.06 | 断路器 | 220kV |  |  | 2218B相压力0.68MPa，低于额定值0.7。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
159 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.11.09 | 隔离开关 | 500kV |  |  | 1、5021-617接地刀闸B相合不到位；2、5022-27不能电动操作。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
160 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.11.19 | 隔离开关 | 500kV |  |  | 监控机发“万顺三线5021DR开关电机回路故障”，现场检查5021DR开关A相电机电源掉了（一天一次） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
161 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.11.26 | 隔离开关 | 500kV |  |  | 5043-2刀闸合闸时C相不动作。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
162 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.12.16 | 变压器（电抗器） | 500kV |  |  | 监控机发“2号变本体油温高75度，2号主变RCS974非电量保护装置异常 动作，2号主变本体油温高80度，2号主变RCS974非电量保护延时跳闸 动作”，现场检查2号变A相油面温度计2指示有问题显示75度，油面温度计1显示0度，实际温度为1.8度。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 电测班 |  | 未消除
163 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2023.12.17 | 站用交流电源 | 500kV |  |  | 监控机发“5012开关电机运转过流过时 动作”，到低压配电室检查发现500kV设备区动力电源二电源跳闸，给上后，按信号复归按钮信号复归，此时，500kV设备区动力电源一电流表指示为60A、500kV设备区动力电源二电流表指示为100A,达到电流表最大值，此时实际温度为-21度。夜晚温度低，加热启动，负荷增加，500kV设备区动力电源二电源容易跳闸。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
164 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.01.08 | 消防设施 | 500kV |  |  | 旧雨淋阀间2号主变A相雨淋阀压力表故障，1号主变A相、C相雨淋阀有漏水点。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
165 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.01.21 | 变压器（电抗器） | 500kV |  |  | 监控机发“2号变本体油温高75度，2号主变RCS974非电量保护装置异常 动作，2号主变本体油温高80度，2号主变RCS974非电量保护延时跳闸 动作”，现场检查2号变B相油面温度计2指示有问题，温度从75度持续升高至84度，温度计指示1为7度 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
166 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.01.29 | 微机五防 | 35kV |  |  | 321-17接地刀闸无五防锁，暂时用黄锁替代。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
167 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.02.18 | 消防设施 | 其它 |  |  | 东串补灭火器压力降至红区 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
168 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.02.18 | 消防设施 | 500kV |  |  | 1号变B相雨淋阀腔膜压力高，相对其他相高0.1mpa，应该是0.4mpa。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
169 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.03.05 | 隔离开关 | 220kV | 万宣线2212-2刀闸 | 鸟窝 | 万宣线2212-2刀闸静触头内有鸟窝、万张二线2218-2刀闸静触头有鸟窝。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
170 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.03.27 | 隔离开关 | 35kV | 303-2刀闸C相 | 鸟窝 | 303-2刀闸C相绝缘护套内有鸟窝。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
171 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.03.11 | 消防设施 | 500kV |  |  | 万全站3号变水泵频繁启动，约20分钟一次，现场检查未找到漏点，补水电池阀不能完全关闭，存在漏水现象，现水箱水位已满自溢。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
172 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.03.30 | 土建设施 | 其它 |  |  | 保护室外楼梯墙皮脱落。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
173 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.12.20 | 消防设施 | 其它 |  |  | 2号变A相少一个推车式灭火器，2号变B相推车式灭火器压力不足；西串补手提式灭火器箱体损坏，1个灭火器压力不足；5051开关处手提式灭火器2个压力不足；室外变电一次班工器具室1个灭火器压力不足；万顺二线电抗器C相1个干粉灭火器压力不足；万顺二线5031DR串补电容器组1个干粉灭火器压力不足。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
174 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.04.22 | 并联电容器 | 35kV |  |  | 322电容器组B相第二组铜排接线处发热160度。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
175 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.04.25 | 制冷 | 其它 |  |  | 保护室空调坏了四个。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
176 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.04.25 | 站用交流电源 | 其它 | 2号主变压器1号动力电源箱 | 电源空开损毁 | 2号主变压器1号动力电源箱备用空开烧毁需更换。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 已消除
177 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.04.25 | 变压器（电抗器） | 500kV |  |  | 1号主变A相1号风冷控制箱内1号电源指示灯坏；1号主变B相1号风冷控制箱内2号电源指示灯坏。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
178 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.04.30 | 电流互感器 | 35kV |  | 发热 | 311电流互感器a相接线板发热48.7度，比另外两相高20度。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
179 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.05.05 | 母线及绝缘子 | 35kV |  | 发热 | 35kV1号汇流母线南侧B相发热 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
180 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.05.05 | 母线及绝缘子 | 35kV | 35kV1号汇流母线北侧B相 | 发热 | 35kV1号汇流母线北侧B相发热 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
181 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.05.05 | 母线及绝缘子 | 35kV | 35kV1号汇流母线 | 发热 | 35kV1号汇流母线与301-2刀闸连接处A相发热 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
182 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.05.05 | 隔离开关 | 35kV |  | 发热 | 313-2刀闸C相发热 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
183 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.05.05 | 隔离开关 | 35kV |  | 发热 | 314-2刀闸B相发热 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
184 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.05.17 | 变压器（电抗器） | 500kV |  | 漏气 | 万顺二线高抗油色谱在线装置内气瓶气压表处漏气。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 油化班 |  | 已消除
185 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.05.18 | 隔离开关 | 220kV |  |  | 万岛一线2221-5刀闸拉不开。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
186 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.05.18 | 隔离开关 | 220kV |  | 发热 | 万岛二线送电后测温2222-4刀闸A相69.4度，B相36.2度，C相62.6度。负荷：249，电流A相548，B相579，C相549 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
187 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.05.21 | 现场安全设施 | 220kV |  | 损坏 | 220kV1号验电器坏。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
188 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.06.04 | 断路器 | 35kV |  | 发热 | 311A相与母线连接处发热59.2℃ | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
189 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.06.04 | 隔离开关 | 35kV |  | 发热 | 332-1刀闸B相接线板发热52.1℃ | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
190 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.06.15 | 微机五防 | 35kV |  | 标识错误 | 五防机系统图上315电抗器组开关侧地线标识名字错误。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
191 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.07.02 | 消防设施 | 500kV |  | 压力低 | 1号变腔膜压力为0.3MPa，正常为0.4MPa；2号变A相腔膜压力为0.35MPa，B相腔膜压力为0.3MPa，C相腔膜压力为0.37MPa，正常为0.4MPa。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
192 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.01.02 | 消防设施 | 其它 |  | 报废 | 年限报废灭火器：干粉5kg 11个，35kg 54个。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
193 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.07.11 | 母线及绝缘子 | 35kV | 35kV1号汇流母线南侧C相 | 发热 | 35kV1号汇流母线南侧C相发热 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
194 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.07.19 | 隔离开关 | 35kV | 321-1刀闸 | 发热 | 321-1刀闸C相连接处发热82.8℃ | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
195 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.07.23 | 自动化装置 | 500kV |  |  | 2号主变C相第二组风冷控制电源掉，监控机发“2号主变C相备用冷却器投入”，联系自动化班，下次修改。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 未消除
196 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.07.24 | 自动化装置 | 500kV | 万顺三线串补 | 光字牌不亮 | 万顺三线串补内部有光子牌亮，光字外部不亮。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 已消除
197 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.08.02 | 变压器（电抗器） | 500kV | 万顺二线高抗 | 鸟窝 | 万顺二线高抗A相油位指示器防雨罩内有鸟窝 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
198 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.08.13 | 消防设施 | 其它 | 3号变水泵房 | 阀门关闭不严 | 3号变水泵房稳压水箱电动阀门关闭不严，导致消防水箱溢水管流水。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
199 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.08.17 | 隔离开关 | 35kV | 321-1刀闸 | 发热 | 321-1刀闸B相连接处发热75.2℃。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
200 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.08.29 | 制冷 | 其它 |  | 漏水 | 保护室北墙东侧空调漏水。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
201 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.09.12 | 避雷器 | 220kV | 220kV5号乙母线B相避雷器 | 放电计数器 | 220kV5号乙母线B相避雷器放电计数器进水卡涩。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
202 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 隔离开关 | 500kV | 5031DR-1B相隔离开关 | 发热 | 500kV万顺二线串联补偿装置5031DR-1B相隔离开关南侧抱箍发热61.9℃，环境温度15℃，电流567A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
203 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 隔离开关 | 500kV | 5031DR-1A相 | 发热 | 500kV万顺二线串联补偿装置电容器平台A相5031DR-1A相隔离开关连接管母上层拐角处发热50℃，环境温度15℃，电流567A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
204 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 隔离开关 | 500kV | 5031DR-2C | 发热 | 500kV万顺二线串补电容器平台C相出线与5031DR-2C相隔离开关连接处夹发热54.8℃，环境温度15℃，电流567A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
205 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 隔离开关 | 500kV | 5041DR-1C相 | 发热 | 500kV万顺一线串补5041DR-1C相隔离开关刀口发热60.2℃，环境温度15℃，电流527A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
206 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 隔离开关 | 220kV | 2213-5隔离开关 | 发热 | 220kV万闫一线2213-5隔离开关（BC相刀口）A相正常8.1，B相发热24.7，C相发热21.4，环境温度15℃，电流198A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
207 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 隔离开关 | 220kV | 2215-5隔离开关 | 发热 | 220kV万张一线2215-5隔离开关（BC相刀口）A相正常7.0，B相发热20.1，C相发热18.9，环境温度15℃，电流320A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
208 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 隔离开关 | 220kV | 2202-4隔离开关 | 发热 | 220kV2号主变压器2202-4隔离开关（A相刀口）A相发热16.5，B相正常7.2，C相正常7.6，环境温度15℃，电流128A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
209 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 隔离开关 | 220kV | 2218-4隔离开关 | 发热 | 220kV万张二线2218-4隔离开关（C相刀口）A相正常12.7，B相正常10.2，C相发热35.4，环境温度15℃，电流520A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
210 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 隔离开关 | 220kV | 2222-4隔离开关 | 发热 | 220kV万岛二线2222-4隔离开关（A相上接线板）A相发热27.6，B相正常5.4，C相正常12，环境15℃，电流124A | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
211 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.10.14 | 土建设施 | 500kV | 万顺一线 | 墙皮脱落 | 万顺一线A相与万顺一线B相之间防火墙墙皮脱落。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
212 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.10.14 | 土建设施 | 500kV | 万顺一线 | 墙皮脱落 | 万顺一线B相与万顺一线C相之间防火墙墙皮脱落。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
213 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.10.14 | 隔离开关 | 500kV | 5041DR-6B相 | 发热 | 5041DR-6B相隔离开关北侧支撑绝缘子管母抱箍红外异常，发热点温度为59.7℃。（2024.10.14） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除
214 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.10.17 | 隔离开关 | 500kV | 500kV万顺一线串补刀闸 | 箱门 | 500kV万顺一线串补刀闸端子箱前后箱门损坏。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
215 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.10.19 | 断路器 | 500kV | 500kV万顺一线5041DK断路器 | 伴热带 | 500kV万顺一线5041DK断路器汇控柜感温探头2坏，拉开伴热带交流电源。等有配件的时候更换。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
216 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2024.11.14 | 断路器 | 35kV | 302开关 | 发热 | 302开关上方支柱与电流互感器连接线的A相接线板发热64.3°，302开关上方支柱与电流互感器连接线的B相接线板发热48.7°，c相为19.8° | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
217 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 |  | 消防设施 | 其它 |  |  | 电缆夹层吸气式感烟探测器180213设备故障；电缆夹层吸入式感烟探测器报火警，报初始化故障，初始化故障需更换备电电池。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
218 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.01.10 | 隔离开关 | 220kV | 2219-5刀闸 |  | 2219-5刀闸不能电动操作。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
219 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.01.21 | 自动化装置 | 220kV |  |  | 2213光字牌单元、2216测控装置电源失电应改为2213测控装置电源失电 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 已消除
220 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.01.21 | 自动化装置 | 220kV |  |  | 2214光字牌单元、2213测控装置电源失电应改为2214测控装置电源失电 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 已消除
221 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.01.21 | 自动化装置 | 220kV |  |  | 2215光字牌单元、2214测控装置电源失电应改为2215测控装置电源失电 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 已消除
222 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.01.21 | 自动化装置 | 220kV |  |  | 2216光字牌单元、2214测控装置电源失电应改为2216测控装置电源失电 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 自动化班 |  | 已消除
223 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.01.21 | 消防设施 | 其它 |  |  | 1、消防泵房1号、2号稳压泵单流反水，保不住压，；2、消防值班室备电故障（办公楼一层）。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
224 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.01.21 | 消防设施 | 500kV |  |  | 1号变雨淋阀间C相膜腔压力0.8Mpa，管道压力0.3Mpa，C相膜腔压力高，膜腔压力与管道压力不一致。表坏了，未更换。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
225 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.01.22 | 其它 | 35kV |  |  | “35kV3号主变压器1号电容器组C相中性点电流互感器”调度号牌已掉落 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 | 反倒是 | 未消除
226 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.02.07 | 其它 | 其它 |  |  | 电锅炉4.5.6组加热不能投入。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
227 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.02.20 | 消防设施 | 其它 | 水带 | 报废 | 消防水带年限报废需更换8个，水泵房安全出口标示牌不亮。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除 | 2025.02.27
228 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.02.25 | 其它 | 其它 |  |  | 电锅炉室第二组2号供热泵故障。（靠近补水箱） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
229 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.03.03 | 消防设施 | 500kV |  |  | 3号变消防稳压泵频繁启动。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
230 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.03.04 | 变压器（电抗器） | 500kV | 万顺一线电抗器 | 渗油 | 万顺一线电抗器B相大盖渗漏油 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
231 | 变电 | 万全站 | 一般隐患 | 2025.03.06 | 断路器 | 500kV | 5011、5052开关汇控柜 | 温控器故障 | 5011、5052开关汇控柜温控器故障。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
232 | 变电 | 万全站 | 严重缺陷 | 2024.08.10 | 站用直流电源 | 其它 |  |  | 监控机发：直流1段绝缘故障。（母线电压：正对地：82.9V,负对地：-153.4V） | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 已消除 | 2024.08.10
233 | 变电 | 万全站 | 一般缺陷 | 2024.08.28 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变风冷 | 冷却器故障 | 1号主变B相冷却器第二组故障。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
234 | 变电 | 万全站 | 严重缺陷 | 2024.09.15 | 隔离开关 | 220kV |  |  | 万赐二线送电操作过程中2220-4刀闸合不到位。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除 | 2024.12.25
235 | 变电 | 万全站 | 严重缺陷 | 2024.09.23 | 站用直流电源 | 其它 |  |  | 监控机发：3号主变小室直流屏1母线绝缘异常，现场检查正对地电压24.8V，负对地电压206.9V。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 已消除 | 2024.09.27
236 | 变电 | 万全站 | 一般缺陷 | 2024.09.27 | 变压器（电抗器） | 500kV | 万顺二线电抗器 |  | 万顺二线电抗器C相挑开油位计二次接线。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
237 | 变电 | 万全站 | 一般缺陷 | 2024.10.02 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变风冷 | 冷却器故障 | 1号主变C相冷却器第一组，第四组有异响。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
238 | 变电 | 万全站 | 危急缺陷 | 2024.10.24 | 隔离开关 | 35kV | 2号主变2号电容器组 |  | 2号主变2号电容器组322-2刀闸B相动静触头接触处发热163° | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 开关班 |  | 已消除 | 2024.11.13
239 | 变电 | 万全站 | 一般缺陷 | 2024.11.08 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变冷却器 | 冷却器故障 | 1号主变A相冷却器第二组故障。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
240 | 变电 | 万全站 | 一般缺陷 | 2025.02.25 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变冷却器 | 渗漏油 | 1号主变A相第四组冷却器漏油，列一般缺陷，报分部田野。 | 人工巡视 | 李国宾、赵佳、韩文泰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
241 | 变电 | 万全站 | 危急缺陷 | 2025.03.14 | 隔离开关 | 500kV | 万顺一线5041DR开关B相 | 油泵频繁打压 | 万顺一线5041DR开关B相油泵频繁打压，不保压，压力下降快 | 人工巡视 | 李国宾、张永峰 | 运维一班 | 开关班 | 03.15，开关班禹文韬更换安全阀，打压频繁现象消失。 | 已消除 | 2025.03.15 | 禹文韬 | 赵佳
242 | 变电 | 万全站 | 异常 | 2025.03.17 | 其它 | 500kV | 隔声屏 | 损坏 | 东串补东南角（靠近5041DR开关C相）隔声屏损坏。 | 人工巡视 | 赵佳、李小宇 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
243 | 变电 | 万全站 | 异常 | 2025.03.23 | 其它 | 其它 | 大门 | 损坏 | 东串补大门电动控制箱无门，且大门无法电动操作。 | 人工巡视 | 李国宾、张永峰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
244 | 变电 | 万全站 | 异常 | 2025.03.23 | 其它 | 其它 | 主控楼 | 损坏 | 主控楼一楼女卫生间灯坏，109宿舍空调坏。 | 人工巡视 | 李国宾、张永峰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
245 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.03.04 | 稳控装置 | 其它 | 500kV2号母线保护1RCS915装置 | 报警 | 500kV2号母线保护1RCS915装置报警，保护装置显示5043TA报警，频发。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 保护班 | 报警时各电流值，拍照或录像， | 未消除
246 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2021.06.11 | 电流互感器 | 220kV | 2224电流互感器 | 观察窗模糊 | 2224电流互感器观察窗不清楚 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变压器班 | 检查是否漏油，若不漏油可不跟踪 | 未消除
247 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2021.08.11 | 变压器（电抗器） | 500kV | 水南一线高抗A相 | 渗油 | 水南一线高抗A相油枕下部油管接头处渗油 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变压器班 | 紧固螺丝处理 | 已消除 | 2024.08.15 | 苏立新
248 | 变电 | 张南站 | 异常 |  | 电流互感器 | 220kV | 2213、2214、2217、2218、2202、2203、2245乙电流互感器 | 观察窗模糊 | 2213、2214、2217、2218、2202、2203、2245乙电流互感器SF6压力表位置太高，脏污，压力值看不清 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
249 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2021.11.20 | 避雷器 | 220kV | 4甲母线避雷器 | 计数器 | 4甲母线避雷器B相计数器卡涩，指数不动。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变压器班 | 更换避雷器计数器（3月17号变压器班冯晓轩工作组更换避雷器计数器） | 已消除 | 2025.03.17 | 冯晓轩 | 黄海涛
250 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2021.12.17 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号变A相 | 渗油 | 3号变A相事故放油阀I渗油。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变压器班 | 2024.01.26变压器班郭傲来站紧固处理，需结合停电进一步处理。 | 未消除
251 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2021.12.17 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号变A相 | 渗油 | 2号变A相油色谱出油阀门处有渗漏油。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变压器班 | 色谱周艺旋带厂家来修2、3号变油色谱漏油，将主变三相油色谱油路连接处密封垫进行更换。 | 已消除 | 2024.02.03 | 周艺旋
252 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.02.08 | 站用变 | 500kV | 1号所变本体 | 渗油 | 1号所变本体放油阀渗油。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变压器班 |  | 已消除
253 | 变电 | 张南站 | 异常 |  | 站用变 | 500kV | 1号所变 | 油面温度计 | 1号所变油面温度计损坏指针为零 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变压器班 | 自动恢复 | 已消除
254 | 变电 | 张南站 | 异常 |  | 站用变 | 500kV | 2号所变 | 渗油 | 2号所变放油阀渗油 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
255 | 变电 | 张南站 | 异常 |  | 站用变 | 500kV | 2号所变 | 渗油 | 2号所变调压油枕油位计渗油 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
256 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.05.17 | 电压互感器 | 500kV | 水南二线5013开关C相电压互感器 | 封堵 | 水南二线5013开关C相电压互感器引下线封堵损坏 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变压器班 | 投运前已封堵 | 已消除 | 2024.08.30
257 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.10.21 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号变C相 | 渗油 | 2号变C相油色谱出油阀门处有渗漏油。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变压器班 | 油色谱周艺旋带厂家来修2、3号变油色谱漏油，将主变三相油色谱油路连接处密封垫进行更换。 | 已消除 | 2024.02.03 | 周艺旋
258 | 变电 | 张南站 | 异常 |  | 变压器（电抗器） | 500kV | 水南一线高抗C相 | 渗油 | 水南一线高抗C相8号散热器阀门处渗油。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变压器班 | 已处理 | 已消除 | 2024.08.15 | 苏立新
259 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.12.07 | 变压器（电抗器） | 500kV | 水南一线高抗B相 | 油温计 | 水南一线高抗B相绕组油温计损坏。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 电测班 | 投运前已处理 | 已消除 | 2024.08.15 | 苏立新
260 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2020.05.08 | 站用交流电源 | 其它 | 1号所用变 | 备自投装置 | 1号所用变模块需要切换时有时自动切换不过去。2号所用变模块出现CPU无响应。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 已消除
261 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2021.03.10 | 站用交流电源 | 500kV | 2号变B相 | 风冷 | 投停电抗器电压波动时，2号变B相风扇交流电源故障动作，瞬时复归。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 交直流班 |  | 已消除
262 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.04.17 | 站用直流电源 | 其它 | 2号充电机 | 模块 | 2号充电机6号模块故障 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 交直流班 | 更换2号充电机6号模块 | 已消除 | 2025.02.24 | 白保锋
263 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2018.02.01 | 站用直流电源 | 其它 | 绝缘监察装置 | / | 1、2段绝缘监察装置无法正常操作 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 交直流班 | 更换1、2段绝缘监察装置 | 已消除 | 2023.09.27 | 白保锋
264 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2020.04.20 | 隔离开关 | 220kV | 302-2、321-2、32-71、32-97、332-2、332-27、320-1、320-17、320-37、306-17、330-17、2202-2、2202-5、2217-5、2218-2、2214-2、225甲-9、2244-4乙、2255-5乙隔离开关机构箱）、第一串5013C相电压互感器 | 封堵 | 因地基沉降造成电缆穿线管下沉引起电缆吃力、密封损坏。较严重设备有（302-2、321-2、32-71、32-97、332-2、332-27、320-1、320-17、320-37、306-17、330-17、2202-2、2202-5、2217-5、2218-2、2214-2、225甲-9、2244-4乙、2255-5乙隔离开关机构箱）、第一串5013C相电压互感器。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变电运维一班 | 已处理 | 已消除 | 2023.10.27 | 焦永章
265 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2018.01.01 | 断路器 | 220kV | 2218、2202、2203断路器 | 防震垫 | 西安220kV开关（2218、2202、2203）防震垫断裂 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
266 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2018.01.01 | 断路器 | 220kV | 2213B相 | SF6压力表渗油 | 2213B相SF6压力表渗油（以前多次密封处理未果） | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 开关班 | 2025.03.17开关班国宝利进行擦拭。 | 未消除
267 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2018.12.23 | 断路器 | 500kV | 5062C相 | 打压频繁 | 5062C相分闸位置有时油泵频繁启动 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 开关班 | 南昌一线检修过程中更换5062开关C相储能模块和控制模块 | 未消除 | 2024.11.09 | 开关班刘阳
268 | 变电 | 张南站 | 异常 |  | 隔离开关 | 500kV | 302-2、303-2刀闸 | 分合闸不到位或无法操作 | 302-2、303-2刀闸操作时需要由专业班组人员协助操作。（大线吃劲合闸不到位需绝缘杆辅助操作） | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
269 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2019.08.20 | 隔离开关 | 500kV | 2号主变/水南二线5012-17 A、C相 | 分合闸不到位或无法操作 | 2号主变/水南二线5012-17 A、C相合不到位 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
270 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2019.08.20 | 隔离开关 | 500kV | 2号主变/水南二线5012-27 B相 | 分合闸不到位或无法操作 | 2号主变/水南二线5012-27 B相合不到位 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
271 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2019.08.20 | 隔离开关 | 500kV | 水南二线5013-17 A、B、C相 | 分合闸不到位或无法操作 | 水南二线5013-17 A、B、C相合闸时不动，合闸继电器接触不良 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
272 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2019.08.20 | 隔离开关 | 500kV | 3号主变/水南一线5022-27B相 | 分合闸不到位或无法操作 | 3号主变/水南一线5022-27B相合闸时不动 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
273 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2019.08.20 | 隔离开关 | 500kV | 3号主变/水南一线5022-2刀闸B相 | 分合闸不到位或无法操作 | 3号主变/水南一线5022-2刀闸B相拉不开 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
274 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2020.11.19 | 隔离开关 | 500kV | 5063-67刀闸 | 分合闸不到位或无法操作 | 5063-67刀闸电动操作不了，5063-67刀闸C相合闸不到位 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
275 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.07.17 | 隔离开关 | 500kV | 5032A、5032B、5033A、5033B、5043B、5043C、5052B、5062A、5053A、B、C相；5063A、B、C相 | 观察窗模糊 | 5032A、5032B、5033A、5033B、5043B、5043C、5052B、5062A、5053A、B、C相；5063A、B、C相开关分合闸观察窗有裂纹。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 开关班 | 更换观察窗，机构箱检查无水汽。 | 已消除 | 2023.10.25日 | 禹文韬
276 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.05.17 | 隔离开关 | 500kV | 2221-4隔离开关 | 封堵 | 220kV（原南镇一线）2221-4隔离开关箱体底部封堵损坏 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 开关班 | 已封堵 | 已消除 | 2022.06 | 禹文韬
277 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.05.10 | 断路器 | 500kV | 500kV南昌二线5053汇控箱 | 箱门 | 500kV南昌二线5053汇控箱右侧门板下方门轴合页断裂 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
278 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.08.04 | 断路器 | 500kV | 5042开关B相、5043开关A相 | 箱门 | 5042开关B相、5043开关A相机构箱门无法关严。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除 | 2023.10.10
279 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.01.01 | 安防设施 | 其它 | 脉冲电网 | / | 围墙电网基建施工后接线拆除、现围墙电网无法投入 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 北京送变电 |  | 已消除 | 2025.02.10
280 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.12.17 | 消防设施 | 其它 | 感温光纤 | / | 电网系统控制屏分布式光纤线型感温火灾探测器故障，一直报警。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变电运维一班 | 更换光缆 | 已消除 | 2025.02.28 | 维保厂家
281 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2022.08.04 | 制冷 | 其它 | 空调 | / | 公用设备室空调经常报错，停止工作 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变电运维一班 | 已处理 | 已消除 | 2022.09 | 劲洪
282 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.03.12 | 隔离开关 | 35kV | 321-2刀闸A相 | 发热 | 321-2刀闸A相发热205.5度，B、C两相20度左右。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 开关班 | 更换刀闸 | 已消除 | 2023.03.21
283 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.03.29 | 并联电容器 | 35kV | 331电容器组 | 发热 | 331电容器组西侧B相1号电容器上方螺丝连接处发热79.4℃。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变压器班 | 连接处进行打磨处理 | 已消除 |  | 李弘文
284 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.04.10 | 站用交流电源 | 其它 | 406、420 | 406、420位置不能上传 | 倒所内380低压二段负荷，不能电脑钥匙现场操作，406、420位置不能上传 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 交直流班 | 重启装置后恢复正常 | 已消除 | 2023.06.21日 | 于洪猛
285 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.04.13 | 隔离开关 | 220kV | 2219-5刀闸 | 分合闸不到位或无法操作 | 2219-5刀闸合闸合不到位。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
286 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.04.13 | 隔离开关 | 500kV | 5001-1刀闸 | 位置指示灯 | 5001-1刀闸汇控箱内刀闸位置指示灯不亮。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 开关班 | 更换备用接点 | 已消除 |  | 禹文韬
287 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.05.01 | 变压器（电抗器） | 500kV | 油色谱在线监测采集 | / | 油色谱在线监测采集1号主变A、B相，4号主变B、C相铁芯电流和夹件电流值相反。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 高压班 | 3月17日，高压班韩明礼持票，锐开厂家韩一博，更换1号主变A、B相数据采集插头位置，数据恢复正常，更换4号主变B、C相数据采集插头位置，数据恢复正常 | 未消除
288 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.05.01 | 消防设施 | 500kV | 感温光纤 | / | 电缆沟内分布式光纤有损坏，原因是送变电公司在1、4号主变施工过程中穿电缆所致。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 北京送变电 | 维保厂家将损坏的光缆进行重新熔接 | 已消除 | 2025.02.28 | 维保厂家
289 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.06.15 | 安防设施 | 500kV | 工业电视 | / | 冀北-500kV张南站-围墙-西南侧-4#球机断开无画面。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变电运维一班 | 已处理 | 已消除 | 2023.06.21日 | 厂家
290 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.07.12 | 制冷 | 其它 | 空调 | / | 220kV保护小室两组空调运行几小时后死机，停止工作。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变电运维一班 | 已处理 | 已消除 | 2023.08 | 厂家
291 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.07.31 | 土建设施 | 500kV | 地面 | / | 张南站1号主变A相与C相消防管路侧塌陷，1号主变事故油池侧塌陷，311电容器组西南侧消防井处塌陷，312电容器组东南侧消防井处塌陷，消防水泵房东南侧路面塌陷，水泵房西侧土地塌陷，35kV南侧30号球机杆倾斜，4号主变雨淋阀间基础开裂，主控楼西南侧基础裂纹。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变电运维一班 | 已处理 | 已消除 | 2023.08.10 | 送变电马小伏
292 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.07.31 | 消防设施 | 其它 | 火灾自动报警装置 | / | 公用设备室电网系统控制屏频繁报火警：70、61，现场检查无火警。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变电运维一班 | 已消缺，遗留78号故障 | 未消除 | 2025.02.28 | 厂家
293 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.08.28 | 土建设施 | 其它 | 地面 | / | 张南站围墙西北角处地面塌陷。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
294 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.08.31 | 消防设施 | 500kV | 主变消防系统 | / | 2、3号主变ABC三相泡沫灭火系统在达到联动关系时，对应的电磁阀、分段阀无法正常动作。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变电运维一班 | 已处理 | 已消除 | 2023.09.25 | 消防维保
295 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.09.14 | 隔离开关 | 500kV | 南门二线5032-1、5033-2刀闸 | 分合闸不到位或无法操作 | 南门二线5032-1、5033-2刀闸不能电动操作。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
296 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.09.17 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1、4号主变A相 | 渗油 | 1、4号主变A相中压侧套管油箱与本体连接西侧渗油，专业班组车淑飞检查为疑似沙眼。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变压器班 | 2月27日，结合1号主变首检停电，变压器班冯小轩对1号主变进行打磨堵漏处理；3月17日，结合4号主变首检停电，变压器班冯小轩对4号主变进行打磨堵漏处理。 | 未消除
297 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.10.10 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号变A相 | 渗油 | 3号变A相油色谱出油阀门处有渗漏油。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变压器班 | 厂家来修2、3号变油色谱漏油，将主变三相油色谱油路连接处密封垫进行更换 | 已消除 | 2024.02.03日
298 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.10.16 | 稳控装置 | 其它 | 500kV二号故录装置 | / | 500kV二号故录装置黑屏、装置异常（5012、5013短引线、5021、5022短引线） | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 保护班 | 厂家更换CPU主板 | 已消除 | 2023.10.16 | 厂家
299 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.11.06 | 稳控装置 | 其它 | 张南站500kV四号故障录波器 | / | 张南站500kV四号故障录波器ZH-3自动录波功能丧失，手动录波功能不能用。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 保护班 | 厂家对500kV四号故障录波器进行更换硬盘工作，现在故障录波器正常工作。 | 已消除 | 2023.11.08 | 厂家
300 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.11.06 | 稳控装置 | 其它 | 行波测距仪 | / | 张南站行波测距仪无自动测距结果。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 保护班 |  | 未消除
301 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.11.10 | 其它 | 35kV | 321电容器 | 机器人巡视窗 | 张南站321电容器围栏上智能巡检机器人专用检测窗破损 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
302 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.12.03 | 自动化装置 | 220kV | 南岱一线2223电能表、南岱一线2223电能表 | 信号频发 | 监控机频发“南岱一线2223电能表告警”、“南岱一线2223电能表告警” | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 电测班 |  | 未消除
303 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.12.24 | 隔离开关 | 500kV | 5063-1刀闸B相 | 箱门 | 5063-1刀闸B相机构箱侧门行程开关损坏。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 开关班 | 更换行程开关 | 已消除 | 2024.11.09 | 开关班
304 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.12.28 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变C相 | 油色谱 | 2号主变C相油色谱数据不刷新。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 油化班 | 厂家已处理 | 已消除 | 2024.01.08 | 厂家
305 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2023.12.15 | 稳控装置 | 500kV | 南昌一线WXH-803通道告警及南昌一线WXH-803装置 | 运行异常 | 南昌一线路转检修后，监控机频发南昌一线WXH-803通道告警及南昌一线WXH-803装置运行异常（启动事故音响），经与自动化郝宝柱沟通判断为此回路有缺陷，送电后未发 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 保护班 |  | 未消除
306 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.01.24 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号变A相 | 渗油 | 2号变A相油色谱油管接口处有渗漏油。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变压器班 | 厂家更换新的标油模块，进油冲洗、排气处理。 | 已消除 | 2024.04.01日 | 厂家
307 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.01.24 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号变C相 | 渗油 | 3号变C相低压套管法兰处渗漏油。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
308 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.01.24 | 变压器（电抗器） | 500kV | 4号变A相 | 渗油 | 4号变A相散热器3、4、5号蝶阀渗油。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变压器班 | 3月17日，结合4号主变首检停电，变压器班冯小轩对油污进行擦拭，怀疑是散热片有沙眼漏油，蝶阀未渗油，此隐患消除，结合巡视若发现渗油，再列新隐患。 | 已消除
309 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.01.27 | 隔离开关 | 500kV | 南焦二线2220-17接地刀闸 | 加热照明电源 | 南焦二线2220-17接地刀闸加热照明电源失电。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 开关班 | 更换空开后恢复正常 | 已消除 | 2024 | 开关班
310 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.03.04 | 电压互感器 | 500kV | 南昌二线B相CVT电压互感器 | 渗油 | 南昌二线B相CVT电压互感器上节与中节之间有油迹 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
311 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.03.04 | 土建设施 | 其它 | 围墙 | / | 围墙伸缩缝护条掉落 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 北京送变电 | 重新固定 | 已消除 | 2024.05.16 | 送变电马小伏
312 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.03.04 | 消防设施 | 500kV | 彩钢房 | / | 站内1、4号主变北侧彩钢房属于消防隐患 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 已消除
313 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.03.07 | 安防设施 | 其它 | 工业电视 | / | 冀北-500kV张南站-500kV保护1室-北侧-9#球机断开无画面。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变电运维一班 | 厂家已处理 | 已消除 | 2024.04.16 | 厂家
314 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.03.29 | 站用交流电源 | 其它 | 406、420小车开关 | 五防 | 406、420小车开关五防回路不通，无法经五防钥匙操作。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
315 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.03.29 | 消防设施 | 其它 | 主变消防系统 | / | 张南站消防水池、稳压水箱无液位显示 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变电运维一班 | 消防维保厂家配合送变电已处理。 | 已消除 | 2024.05.16 | 消防维保厂家
316 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.03.29 | 消防设施 | 其它 | 主变消防系统 | / | 张南站消防水池、稳压水箱自动上水失控，水位高时无法自动关闭电动阀。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 变电运维一班 | 消防维保厂家配合送变电已处理。 | 已消除 | 2024.05.16 | 消防维保厂家
317 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.03.29 | 消防设施 | 其它 | 主变消防系统 | / | 张南站消防水池、稳压水箱补水手动阀门关不严。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变电运维一班 | 消防维保厂家配合送变电已处理。 | 已消除 | 2024.05.16 | 消防维保厂家
318 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.04.15 | 站用交流电源 | 其它 | 420开关 | 电压检测 | 低压配电室420开关控制屏#2进线电压监测20FUa保险损坏。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
319 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.04.15 | 站用交流电源 | 其它 | 420、406位置 | 监控机位置信号 | 监控机420、406位置显示不正确；五防机420、406开关位置均为分位（有时自动恢复正常） | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 交直流班 | 有时自动恢复 | 未消除
320 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.05.12 | 安防设施 | 其它 | 脉冲电网 | / | 电网系统控制屏 备电故障灯亮。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变电运维一班 | 更换备用电池 | 已消除 | 2025.01.17 | 消防维保厂家
321 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.06.02 | 变压器（电抗器） | 500kV | 4号变A相 | 渗油 | 4号变A相散热器5号、6号蝶阀正下方蝶阀渗油。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变压器班 | 3月17日，结合4号主变首检停电，变压器班冯小轩对油污进行擦拭，怀疑是散热片有沙眼漏油，蝶阀未渗油，此隐患消除，结合巡视若发现渗油，再列新隐患。 | 已消除
322 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.06.02 | 其它 | 其它 | 主控室电话 | / | 主控室冀北监控直通161电话一直响。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 信息通讯班 |  | 未消除
323 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.07.04 | 变压器（电抗器） | 500kV | 4号主变 | 油温计 | 4号主变油面温度计2红色针比白色针低 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 电测班 | 已处理 | 已消除 | 2024.8.27 | 电测班韩鲲
324 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.07.05 | 消防设施 | 其它 | 灭火器 | / | 5022汇控箱、321电容器组、331电容器组4个手提干粉灭火器；家南高抗B相1台推车灭火器共5个灭火器欠压。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 消防维保 | 消防维保厂家李志强已更换完毕 | 已消除 | 2024.07.20日
325 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.06.27 | 消防设施 | 500kV | 主变消防系统 | / | 主变消防系统控制屏2、3号主变泡沫喷雾消防系统发通讯故障。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 消防维保 | 维护人员将主变消防系统控制屏波特率修改后，通讯故障消除 | 已消除 | 2025.02.25 | 厂家
326 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.10.14 | 隔离开关 | 其它 | 监控机 | / | 监控机分图1号所变320-1、320-2刀闸位置相反；2号所变330-1、330-2刀闸位置相反。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 自动化班 | 自动化郝宝柱已处理 | 已消除 | 2025.03.02 | 自动化郝宝柱
327 | 变电 | 张南站 | 一般缺陷 | 2024.10.16 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变A相 | 油位 | 2#主变A相本体油位低于其他两相油位，油位可见。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 变压器班 |  | 未消除
328 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.10.30 | 消防设施 | 500kV | 感温光纤 | / | 分布式光纤火灾感温探测器光纤短路导致消防主机失电 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 北京送变电 | 北送张建伟持票，对损坏的感温电缆重新熔接，现已恢复。 | 已消除 | 2025.02.28 | 送张建伟
329 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.11.08 | 隔离开关 | 500kV | 5063-2刀闸 | 位置信号 | 南昌一线转检修过程中，5063-2刀闸分闸后监控机显示不定态。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 开关班 | 王肖飞调整5063-2刀闸C相接触器后恢复。待下次操作后观察无问题消除。 | 未消除
330 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.11.11 | 电压互感器 | 500kV | 500kV南昌一线电压互感器 | 继电器 | 500kV南昌一线电压互感器端子箱内“1YJ PT断线检测”电压继电器外壳损坏。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 电测班 |  | 未消除
331 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.11.26 | 断路器 | 500kV | 5032、5063开关 | 打压超时 | 5032、5063开关打压时报电机过热信号。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
332 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2024.11.27 | 土建设施 | 500kV | 墙面 | / | 1号变C相防火墙墙皮脱落，露出纤维网。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变电运维一班 | 将旧墙皮进行铲除，刷防水涂料和油漆 | 已消除 | 2025.02.26 | 马小伏
333 | 变电 | 张南站 | 一般缺陷 | 2024.12.17 | 断路器 | 35kV | 333开关 | 动作计数器 | 333开关动作次数计数器卡涩不能正确计数。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
334 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2025.02.05 | 断路器 | 500kV | 5001开关 | 电缆线盒 | 5001开关B相SF6电缆线盒盖板掉落。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 开关班 | 3月17日，国宝利用铁丝紧固处理，隐患消除。 | 已消除
335 | 变电 | 张南站 | 一般缺陷 | 2025.02.07 | 隔离开关 | 500kV | 5013-17隔离开关 | 监控机信号 | 监控机频发“5053-17接地刀闸分位 分”“5053-17接地刀闸分位 合” | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 开关班 |  | 未消除
336 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2025.02.27 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变B相 | 电源Ⅱ监视灯 | 1号主变B相风冷控制箱电源Ⅱ监视灯损坏。 | 人工巡视 | 安剑雄\郝伟杰 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
337 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2025.03.02 | 避雷器 | 220kV | 南焦一线2221C相避雷器 | 计数器 | 南焦一线2221C相避雷器泄漏电流为零 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变压器班 | 更换避雷器计数器（3月17号变压器班冯晓轩工作组更换避雷器计数器） | 已消除 | 2025.3.17 | 冯晓轩 | 黄海涛
338 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2025.03.10 | 变压器（电抗器） | 500kV | 4号主变B相 | 电源Ⅱ监视灯 | 4号主变B相风冷控制箱电源Ⅱ监视灯损坏。 | 人工巡视 | 黄海涛\胡聪 | 运维一班 | 交直流班 |  | 未消除
339 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2025.03.17 | 其它 | 其它 | 低压配电室门锁 | / | 低压配电室左边门锁卡涩，无法上锁。 | 人工巡视 | 黄海涛\张金良 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
340 | 变电 | 张南站 | 异常 | 2025.03.12 | 采暖 | 其它 | 空调 | / | 蓄电池室内防爆空调制热功不正常，制热功能开启后为凉风。 | 人工巡视 | 白巍\宋文英 | 运维一班 | 变电运维一班 |  | 未消除
341 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2022.02.04 | 安防设施 | 其它 | 脉冲电网 | 安防系统 | 脉冲电网模块3故障。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 围墙电网维保 |  | 未消除
342 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.05.09 | 站用直流电源 | 其它 | 站用直流系统 | 交直流系统 | I段直流母线正对地电压128V，负对地105V，负对地绝缘131KΩ。 | 巡视 | 陈楠、李月明 | 变电运维二班 | 交直流班 | 02.25交直流班回复小于25KΩ需要处理，目前加强监视 | 未消除
343 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2022.07.19 | 电压互感器 | 500kV | 主变中压侧电压互感器 | 发热 | 电科院做带电检测，主变中压侧电压互感器B相套管下方接地排螺栓有发热。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器班 | 跟踪测温 | 未消除
344 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.05.05 | 断路器 | 220kV | 2255断路器 | 发热 | 2255断路器C相电流互感器母线侧法兰处有发热。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器班 | 跟踪测温 | 未消除
345 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.05.26 | 组合电器 | 220kV | 2201断路器 | 发热 | 2201断路器B相靠近5母线法兰螺栓连接处有发热，2201-5刀闸A相、B相、C相与5母气室法兰连接排螺栓发热。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器班 | 跟踪测温，26日检修毛玉伟来站处理2201-5B相连接排过热缺陷，处理方式为更换两个新连接排并新加两个连接排，同时在AC两相各加装两块新连接排。 | 未消除
346 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2025.01.13 | 其它 | 其它 | SVG水冷装置 | SVG水冷装置 | 1号SVG装置自动排气阀下方节门处有渗液现象。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 | 查看有无报警信号，补液罐液位， | 未消除
347 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.10.20 | 站用变 | 66kV | 1号所用变 | 所变套管、渗漏油 | 1号所用变低压侧套管升高座处，分接开关侧本体及地面有油迹。 | 巡视 | 任国栋、陈楠 | 变电运维二班 | 变压器班 | 本体油位 5月2日车淑飞擦拭1号所变渗漏油油渍。 | 未消除
348 | 变电 | 解放站 | 严重缺陷 | 2025.01.30 | 电流互感器 | 66kV | 601A相电流互感器 | 电流互感器、渗漏油 | 66kV1号主变601A相电流互感器有渗油现象。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
349 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.10.30 | 组合电器 | 220kV | 2213-5刀闸气室 | 发热 | 放选线2213-5刀闸A相、B相、C相与5母气室法兰连接排螺栓发热。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器班 | 跟踪测温 | 未消除
350 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.10.30 | 电流互感器 | 220kV | 2201线路侧CT | 发热 | 1号主变中压侧2201电流互感器靠近-2刀闸侧A相东侧连接螺栓发热。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器班 | 跟踪测温 | 未消除
351 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.10.30 | 组合电器 | 220kV | 2255-5乙刀闸 | 发热 | 220kV5号母线分段2255-5乙刀闸A相与5母气室法兰连接排2个螺栓发热。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器班 | 跟踪测温 | 未消除
352 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2024.05.23 | 防小动物设施 | 其它 | 汇控箱、架构 | 鸟窝 | 220kV设备区2220间隔西侧架构 66kV设备区601-2刀闸引线侧架构 66kV母线绝缘护套1 66kV母线绝缘护套2有鸟窝 2213汇控箱、2214汇控箱有鸟窝 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
353 | 变电 | 解放站 | 异常 | 2021.03.29 | 辅助设施 | 其它 | 蓄电池室 | 电暖气 | 蓄电池一个电暖气温控器坏。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 交直流班 |  | 未消除
354 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.02.04 | 电力电缆 | 66kV | SVG变压器电缆 | 电缆外包套 | SVG变压器电缆进线C相电缆外包断裂。 | 巡视 | 任国栋、陈楠 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
355 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.03.30 | 母线及绝缘子 | 66kV | 66kV1号母线 | 排水孔 | 低压部分引线绝缘护套连接处无排水孔。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
356 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.04.23 | 土建设施 | 其它 | 所用变备用间隔、备用主变防火墙基础、220kV保护室1、220kV保护室2、低压配电室、SVG室、警卫室、主控楼 | 土建设施 | 所用变备用间隔外墙皮脱落；备用主变防火墙基础沉降；220kV保护室1、220kV保护室2、低压配电室、SVG室、警卫室、主控楼墙变形出现保温层开裂。 | 巡视 | 任国栋、陈楠 | 变电运维二班 | 土建单位 |  | 未消除
357 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.10.24 | 站用直流电源 | 其它 | 蓄电池室风机箱 | 风机箱体接地线 | 蓄电池室风机箱体接地线。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 维保单位 |  | 未消除
358 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.11.04 | 自动化装置 | 其它 | 2216、2218、5012避雷器监测装置 | 避雷器监测装置 | 2216、2218线路B相避雷器通讯故障，5012避雷器通讯故障。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 高压班 |  | 未消除
359 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2023.11.05 | 站用变 | 66kV | 1号所用变 | 防雨罩 | 1号所用变油枕油位计防雨罩玻璃破碎。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器 |  | 未消除
360 | 变电 | 解放站 | 异常 | 2024.02.26 | 安防设施 | 其它 | 大门 | 安防系统 | 解放站大门无法电动，目前手动经常卡死。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 | 定期检查 | 已消除 | 03.13 13:00 | 维修人员 | 任国栋
361 | 变电 | 解放站 | 异常 | 2024.03.02 | 安防设施 | 其它 | 蓄电池室南北门 | 门禁 | 蓄电池室南北两个门禁故障，门禁卡无法使用 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
362 | 变电 | 解放站 | 异常 | 2024.04.17 | 照明设施 | 其它 | 30号、43号室外照明灯 | 照明系统 | 30号室外照明灯，43号室外照明灯不亮。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
363 | 变电 | 解放站 | 异常 | 2024.05.14 | 其它 | 其它 | 公用设备室 | 保护屏柜 | 220V直流1段馈线屏1门玻璃破碎。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
364 | 变电 | 解放站 | 异常 | 2024.05.31 | 制冷 | 其它 | 公用保护室空调2 | 空调 | 公用保护室空调2压缩机漏油，已停运。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
365 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2024.06.13 | 变压器（电抗器） | 其它 | 监控机 | 监控系统 | 主变C相绕组温度监控机数值比现场表计高二十多度。 | 巡视 | 陈楠、李月明 | 变电运维二班 | 电测班 |  | 未消除
366 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2024.06.19 | 土建设施 | 其它 | 1号主变C相北侧接地排 | 接地排 | 1号主变C相北侧接地排错位，螺栓掉落，现在拿铁丝绑定。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
367 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2024.06.29 | 土建设施 | 其它 | 会议室窗户、蓄电池室通风口、SVG室、低压配电室 | 土建设施 | 会议室窗户、蓄电池室通风口、SVG室、低压配电室漏雨。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
368 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2024.07.27 | 土建设施 | 66kV | 2201电压互感器旁边的电缆沟 | 电缆沟 | 2201电压互感器旁边的电缆沟渗水，雨后电缆沟有严重积水。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
369 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2024.07.29 | 并联电容器 | 66kV | 66kV1号电容器组 | 绝缘护套 | 611电容器组A相至放电线圈引下线绝缘套脱落。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
370 | 变电 | 解放站 | 异常 | 2024.10.11 | 其它 | 其它 | 2号故障录波器屏 | 保护屏柜 | 220kV保护室2中220kV2号故障录波器屏门玻璃破碎。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
371 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2025.01.18 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变C相风冷 | 主变风冷 | 1号主变C相风冷油温过热后无法正常自动启动。 | 巡视 | 任国栋、李月明 | 变电运维二班 | 交直流班 |  | 未消除
372 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2025.01.26 | 自动化装置 | 500kV | 1号主变 | 监控系统 | 1号主变B相绕组温度与监控机不一致。 | 巡视 | 任国栋、陈楠 | 变电运维二班 | 电测班班 |  | 未消除
373 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2025.02.20 | 消防设施 | 其它 |  | 消防器材 | 室外01-3、05-2推车式灭火器欠压 | 巡视 | 陈楠、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 已消除 | 03.16 16:30 | 维保人员 | 陈楠
374 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2025.02.22 | 自动化装置 | 其它 | 监控机 | 时钟同步装置 | 解放站发：220kV甲段时钟同步装置异常报警。 | 巡视 | 陈楠、李月明 | 变电运维二班 | 自动化班 |  | 已消除 | 02.26 22:16 | 自动复归 | 任国栋
375 | 变电 | 解放站 | 严重缺陷 | 2024.12.10 | 土建设施 | 其它 | 615SVG变压器 | 接地排 | SVG变本体一个接地排断裂。 | 巡视 | 任国栋、陈楠 | 变电运维二班 | 变压器班 | 11.22王肖飞到站用接地线做临时处理，后续结合停电再焊接。 | 未消除
376 | 变电 | 解放站 | 一般隐患 | 2025.03.20 | 消防设施 | 其它 | 火灾报警主机 | 器件故障 | 解放站发：火灾报警主机器件故障报警。 | 巡视 | 陈楠、李月明 | 变电运维二班 | 变电运维二班 | 暂时屏蔽 | 未消除
377 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2021.01.16 | 电压互感器 | 220kV | 康脑线2214电压互感器B相 | 油面低于观察窗 | 康脑线2214电压互感器B相油面低于观察窗底线。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
378 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2021.12.20 | 自动化装置 | 其它 | / | 监控机 | 0.4kV系统缺少插件、操作后监控机不显示变位信息； | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 交直流班 |  | 未消除
379 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2022.10.02 | 站用变 | 66kV | 1号所用变 |  | 1号所变油位计防雨罩玻璃板掉落损坏 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
380 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2022.11 | 其它 | 其它 | / | 机器人 | 机器人故障无法使用 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 机器人维保 |  | 未消除
381 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.03.25 | 断路器 | 220kV | 2201开关C相 | 压力 | 2201开关C相SF6压力0.58，低于额定值。 | 人工巡视 | 刘晓磊 | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
382 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.02.12 | 消防设施 | 其它 | / | 烟感探头故障 | 消防报警器发1号SVG室15号烟感探头积灰故障，时有误发建筑物火灾报警。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
383 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.02.12 | 消防设施 | 其它 | 1号主变固定灭火装置 | 1号主变固定灭火装置氮气瓶动力瓶 | 1号主变固定灭火装置氮气瓶动力瓶压力低（3个） | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
384 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.07.05 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变A相 | 发热 | 1号主变A相中性点引线与管母T连接处接线板发热，温度：62.9℃。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
385 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.04.08 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变A相 | 漏油 | 1号主变A相回油管蝶阀8、B相回油管蝶阀1 有轻微漏油现象 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
386 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.05.03 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变B | 漏油 | 1号主变B相北侧上端渗漏油，渗漏点在上端看不到无法确定。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
387 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.01.27 | 自动化装置 | 其它 | 610开关智能柜热交换器 | 报文告警 | 报文、光字有610开关智能柜热交换器告警，现场柜内无问题。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 端子箱维保 |  | 未消除
388 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.2.9 | 自动化装置 | 其它 | 监控机 | 监控机无信号 | 3号、4号SVG：监控机缺少单独信号，例如：电加热器故障告警、主泵P1故障，只能显示阀冷综合预警。上述信号未上传至智能管控中心。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 保护班 |  | 未消除
389 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.3.12 | 消防设施 | 其它 | 2号变雨淋阀间 | 玻璃破碎 | 2号变雨淋阀间东边窗户上方外侧玻璃破碎 | 人工巡视 | 李月明 | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
390 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.03.30 | 土建设施 | 其它 | 2号主变 | 基础破损 | 2号主变66kV设备区水泥基础破损严重。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
391 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.03.30 | 消防设施 | 其它 | 消防手推车 | 无箱体 | 室外消防推车无存放箱体 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
392 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.03.30 | 其它 | 其它 | / | / | 低压部分引线绝缘护套连接处无排水孔 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
393 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.04.06 | 自动化装置 | 220kV | 2215间隔 | 监控机信号 | 监控机发：2215验电器A相无电。集控中心无法看到此信号。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 自动化班 |  | 未消除
394 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.04.06 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变C相 | 地面下沉 | 2号主变C相消防沙箱下沉；2号主变C相西侧消防沙箱旁水泥严重脱落。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 已消除
395 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.05.14 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变A相 | 温度故障 | 2号主变A相风冷控制柜内温控器故障 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 端子箱维保 |  | 未消除
396 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.05.17 | 消防设施 | 其它 | 消防水泵房和2号主变雨淋阀间 | 土建 | 消防水泵房和2号主变雨淋阀间内问题：1、电暖器在冬天长期通电，导致外壳有烧焦痕迹；2、通风扇没有百叶窗；3、照明无法关闭。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
397 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.06.02 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变A相低压侧 | 绝缘套脱落 | 1号主变A相低压侧出线与汇流母线连接点绝缘套掉落。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 高压班 |  | 未消除
398 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.07.02 | 开关柜 | 66kV | 66kV母线间隔智能柜 | 温度报警 | 监控机发：66kV母线间隔智能柜温度越线报警，现场检查温控器温度显示50度。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 端子箱维保 |  | 未消除
399 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.07.15 | 电压互感器 | 35kV | 纪保线A、C三相电压互感器 | 二次接线 | 纪保线A、C三相电压互感器二次接线盒与接线管偏离，B相封堵脱落，需结合停电处理。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
400 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.08.03 | 站用直流电源 | 其它 | 一体化电源 | 直流绝缘接地 | 下雨天监控机发一体化电源系统二段直流控制母线正接地、直流二段绝缘故障，联系交直流于洪猛，待信号发死查找故障点。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 交直流班 |  | 未消除
401 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.08.03 | 电力电缆 | 其它 | 综合保护室地下电缆沟 | 渗漏水 | 综合保护室地下电缆沟有少许渗水。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 土建 |  | 未消除
402 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.10.10 | 辅助设施 | 其它 | 机器人信号接线管 | 脱落 | 低压配电室南侧墙面机器人信号接线管固定脱落 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 土建 |  | 未消除
403 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.10.14 | 电流互感器 | 66kV | 610CT、615CT、611CT、612CT、613CT、601CT | 观察模糊 | 610CT、615CT、611CT、612CT、613CT、601CT油面观察窗看不清 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
404 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.10.14 | 断路器 | 35kV | 300断路器 | SF6压力表观察窗 | 300断路器SF6压力表观察窗内有昆虫尸体，观察模糊。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
405 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.10.30 | 稳控装置 | 其它 | 2213、2214、2217、2218、2219、2221WXH保护 | 无重合闸光字 | 2213、2214、2217、2218、2219、2221WXH保护无重合闸充电指示光字，保护苏征宇回复需增加。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 自动化班 |  | 未消除
406 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.11.01 | 开关柜 | 66kV | 6号电容器组622断路器智能控制箱 | 箱体倾斜 | 66kV 6号电容器组622断路器智能控制箱向西倾斜。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
407 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2023.11.23 | 开关柜 | 35kV | 300开关智能柜 | 空调异常报警 | 35kV 300开关智能柜空调异常报警。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 端子箱维保 |  | 未消除
408 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.04 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变B相、2号主变C相 | 漏油 | 1号主变B相、2号主变C相取油口有渗漏。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 | 04月8日交流检修班毛玉伟对该油口进行擦拭。6月13日张春峰已经处理2号主变C相取油口渗漏。 | 未消除
409 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.26 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变ABC三相 | 漏油 | 1号主变ABC三相低压侧升高座有渗油痕迹。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
410 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.24 | 母线及绝缘子 | 66kV | 66kV1号管母线A相 | 发热 | 66kV1号管母线A相软连接导流排温度高。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
411 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.27 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变A相 | 漏油 | 1号主变A相中压侧升高座与套管衔接处的连接管结合部位渗漏油 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
412 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.08.04 | 土建设施 | 其它 | 消防水泵房 | 渗水 | 消防水泵房地上窗台、地下东北角有严重渗水。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 土建 |  | 未消除
413 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.01.06 | 消防设施 | 其它 | 灭火器 | 箱门破损 | 灭火器箱门破损（一个无法关闭，一个掉落） | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
414 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.01.25 | 其它 | 其它 | / | SVG室冷却液 | 1、SVG室冷却液乙二醇有毒；2、厂家配置的冷却液还需要自行与纯净水1：1配比。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
415 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.01.25 | 其它 | 其它 | / | SVG水泵前方螺丝 | SVG水泵前方螺丝易松动，存在漏液现象。厂家无法处理。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
416 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.01.28 | 自动化装置 | 其它 | 监控机 | 报文信号不一致 | 操作员机1与操作员机2一体化电源系统直流二段光字以及多项报文信号不一致。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 自动化班 |  | 未消除
417 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.02.04 | 制冷 | 其它 | 1号SVG室 | 空调制冷 | 1号SVG室1台空调制冷效果不佳，1台故障。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
418 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.02.14 | 端子箱及检修电源 | 其它 | 2号主变器B相局部放电定位仪控制柜 | 柜体倾斜 | 2号主变器B相局部放电定位仪控制柜向北倾斜。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
419 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.03.02 | 消防设施 | 其它 | 1号所用变大罐干粉灭火器 | 布袋老化 | 1号所用变大罐干粉灭火器布袋老化。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
420 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.03.03 | 土建设施 | 其它 | 2号SVG室内西门动力箱 | 地面有冰雪融化水渗入 | 2号SVG室内西门动力箱下地面有冰雪融化水渗入。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
421 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.03.04 | 辅助设施 | 其它 | 2号SVG室西门 | 门锁损坏 | 2号SVG室西门锁不好使。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
422 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.03.10 | 辅助设施 | 其它 | / | / | 1、烟感测试时，监控机无光字，无报文；（自动化来站检查监控后台无问题，应找消防厂家或消防维保单位检查）2、SVG室2烟感测试无反应，主机无打印信息；3、SVG室2烟感距离高，需踩人字梯最高处才能试验；4、SVG室1测试烟感，声光报警器未响、未显示。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
423 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.03.13 | 电流互感器 | 35kV | 0号所变电流互感器 | 油位观察模糊 | 0号所变电流互感器油位观察模糊，油位显示不清楚。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
424 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.03.28 | 端子箱及检修电源 | 其它 | 2号主变压器检修照明交流电源箱 | 门锁损坏 | 2号主变压器检修照明交流电源箱门锁损坏。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
425 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.03.30 | 变压器（电抗器） | 66kV | / | / | 1号SVG变压器油温表计防雨罩玻璃松动移位。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
426 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.01 | 母线及绝缘子 | 35kV | / | / | 35kV1号母线C相护套有开胶。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 高压班 |  | 未消除
427 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.04 | 电力电缆 | 66kV | / | / | 2号主变低压侧出线绝缘护套脱落。 | 人工巡视 | 高晋 | 变电运维二班 | 高压班 |  | 未消除
428 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.10 | 端子箱及检修电源 | 500kV | / | / | 2号主变2号交流电源箱、2号主变检修照明交流电源箱锁芯坏。 | 人工巡视 | 王建斌 | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
429 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.24 | 站用直流电源 | 其它 | / | / | 二组充电机组均浮充状态监控机显示光字，但无报文 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 自动化班 |  | 未消除
430 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.24 | 其它 | 其它 | / | / | 应急电源箱ABB刀闸拉丝标签调度号（09号交流馈线屏）至低压配电室应急电源开关调度号不符。低压配电室实际位置为05号交流馈线屏。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
431 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.25 | 其它 | 其它 | / | / | 报文加热长投电源失电有错别字“长”，正确应为“常” | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 自动化班 |  | 未消除
432 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.26 | 消防设施 | 其它 | / | / | 1号主变A相手车式灭火器箱体门因合页锈蚀脱落。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
433 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.29 | 电力电缆 | 35kV | / | / | 2号SVG312 B相电抗器侧电缆头绝缘胶带部分松脱。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 交流检修班 |  | 未消除
434 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.04.29 | 电力电缆 | 35kV | / | / | 2号SVG312 A、B相电抗器侧电缆绝缘外皮接地线松脱。（之前用绝缘胶带与电缆外皮绑定） | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 交流检修班 |  | 未消除
435 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.05.01 | 变压器（电抗器） | 66kV | / | / | 66kV1号主变压器低压侧三相避雷器动作次数看不清;1号主变高压侧三相避雷器动作次数看不清。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
436 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.05.06 | 其它 | 其它 | / | / | 1号SVG室北侧室外遮拦内多处绝缘护套内存在鸟窝 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
437 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.05.09 | 其它 | 其它 | / | / | 1号所变温度计塑料外壳发黄，看不清具体温度针指数 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
438 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.05.18 | 自动化装置 | 其它 | / | / | 监控机上5002开关第二套保护命名错误，与第一套重复了。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 自动化班 |  | 未消除
439 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.05.21 | 自动化装置 | 其它 | / | / | 500kV间隔层A网交换机3失电频繁动作，现场检查500kV间隔层交换机屏内“间隔层A网交换机3装置告警灯亮”，询问自动化班董利忠，暂时将此装置信号线拆除，不影响正常运行，待来站后更换装置。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 自动化班 | 2024年06月05日，自动化刘祺已处理，信号线已恢复。 | 未消除
440 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.06.18 | 其它 | 66kV | / | / | SVG模组故障旁路问题： 3号SVG：B相26号模组故障；C相19号模组故障 （2024.06.18）； 1号SVG：B相01号模组故障（2025.02.08） | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 已消除
441 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.06.24 | 自动化装置 | 500kV | / | / | 2号主变B相有载开关远控信号复归动作 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
442 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.06.25 | 母线及绝缘子 | 35kV | / | / | 35kV1号母线护套内有鸟害隐患 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
443 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.02 | 避雷器 | 500kV | / | / | 1号主变低压侧C相避雷器放电计数器看不清楚。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
444 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.10 | 消防设施 | 其它 | / | / | 2号svg室所有消防器材指示灯不亮，怀疑未通电。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
445 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.18 | 变压器（电抗器） | 500kV | / | / | 2号主变C相有2、12、18号3个散热器片温度低于其它组温度，照片在智能巡检电脑桌面上。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
446 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.20 | 土建设施 | 其它 | / | / | 综合保护室电缆夹层有少量渗水。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
447 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.20 | 自动化装置 | 其它 | / | / | 监控机2号所变油温无历史曲线。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 自动化班 |  | 未消除
448 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.23 | 微机五防 | 其它 | / | / | 五防钥匙操作时频繁死机 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 五防维护 |  | 未消除
449 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.26 | 端子箱及检修电源 | 其它 | / | / | 500kV设备区2号交流电源箱东侧门锁已坏。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
450 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.26 | 隔离开关 | 66kV | 601-2刀闸 | 鸟害隐患 | 66kV1号主变压器601-2刀闸两侧动触头有鸟害隐患。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
451 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.27 | 辅助设施 | 其它 | 智巡系统 | 异常声响 | 主控室智巡系统电脑主机有连续性蜂鸣声 | 人工巡视 | 夏宇 | 变电运维二班 | 智巡系统维护 |  | 未消除
452 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.07.27 | 土建设施 | 其它 | 消防井 | 消防井有积水 | 2号变雨淋阀间东边消防井有积水，井壁有泉眼冒水。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
453 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.08.01 | 变压器（电抗器） | 500kV | 1号主变B相17号散热器 | 渗漏油 | 1号主变B相17号散热器片上端有渗漏油。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
454 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.08.14 | 组合电器 | 220kV | 2245乙开关 | 壁上喷漆掉落 | 2245乙开关西侧4乙母线桶壁上喷漆掉落。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
455 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.08.24 | 断路器 | 220kV | 2244开关 | / | 分段2244开关：分闸异常处理时，开关动作后短暂时间内发Ⅱ段直流接地，不影响开关运行。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 交直流班 |  | 未消除
456 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.08.28 | 断路器 | 220kV | 2245甲、2211开关、2212、2213开关 | / | 2245甲、2211开关、2212、2213开关：开关传动动作后短暂时间内发Ⅱ段直流接地，不影响开关运行。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 交直流班 |  | 未消除
457 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.08.31 | 自动化装置 | 220kV |  |  | 监控机2216间隔4母气室密控器报警与5母气室密控器报警测控图标注写反。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 自动化班 |  | 未消除
458 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.09.09 | 土建设施 | 其它 | / | / | 2号变雨淋阀间房顶多处有渗漏雨。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
459 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.09.09 | 土建设施 | 其它 | / | / | 公用设备室南墙有渗漏雨。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
460 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.09.13 | 组合电器 | 220kV |  | / | 2211间隔验电器无电 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
461 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.09.18 | 制冷 | 35kV | // | / | 1号SVG室内17号空调故障，不通电，无法启动。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
462 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.09.18 | 断路器 | 500kV | / | / | 公用设备室5002断路器及母线测控屏上方有渗水痕迹。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
463 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.10.10 | 土建设施 | 500kV | / | / | 1号主变C相东侧篦子凹陷。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
464 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.10.13 | 隔离开关 | 500kV | 5032-2刀闸与52-17接地刀闸 | 节点损坏 | 5032-2刀闸与52-17接地刀闸电气闭锁回路节点损坏，现已短接。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
465 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.11.12 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号主变本体A相 | 渗油 | 3号主变本体A相西北角下法兰有渗油。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
466 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.11.12 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号主变本体B相 | 渗油 | 3号主变本体B相东北角底部有渗油。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
467 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.11.15 | 电力电缆 | 35kV | 321-2刀闸至2号SVG低压侧 | 电缆外护套漏出地面 | 321-2刀闸至2号SVG低压侧三相电缆外护套漏出地面。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 开关班 |  | 未消除
468 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.11.22 | 开关柜 | 220kV | 2215间隔智能柜 | 空调器故障 | 2215间隔智能柜机构空调器故障 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
469 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.12.07 | 开关柜 | 35kV | 0号站用变300开关智能柜 | 空调异常报警 | 0号站用变300开关智能柜空调异常报警 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 端子箱维保 |  | 未消除
470 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.12.08 | 变压器（电抗器） | 66kV | 1号SVG变 | 渗油 | 1号SVG变9号散热器顶部内侧法兰渗油。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
471 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.12.18 | 开关柜 | 500kV | 5031.5032汇控箱 | 门关不严 | 5031.5032汇控箱门关不严。 | 人工巡视 | 王建斌 | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
472 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.09.18 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变三相油色谱 | 数据无法上传、装置通讯告警 | 2号主变三相油色谱数据无法上传，监控机光字发装置通讯告警。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 油化班 |  | 未消除
473 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.11.26 | 其它 | 66kV | 5号SVG、6号SVG | 水冷装置渗漏液 | 3号SVG室5号SVG、6号SVG水冷装置渗漏液 | 人工巡视 | 刘晓磊 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
474 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2024.05.17 | 变压器（电抗器） | 66kV | 1号SVG变 | 绕组油温高 | 1号SVG变绕组油温高报警。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 电测班
475 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.01 | 组合电器 | 220kV | 2203-4刀闸 3号变管廊1B相 | 压力 | 2203-4刀闸压力0.37（额定0.37），3号变管廊1B相压力0.48（额定0.48） | 人工巡视 | 王建斌 | 变电运维二班 | 开关班 | 2025.02.01报王肖飞，压力都没问题过了年再来站处理继续观察。 | 已消除 | 2025.03.18 | 曹智阳 | 王建斌 | 2203-4刀闸补气到0.42
476 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.01.05 | 土建设施 | 其它 | / | / | 综合保护室13号空调室内漏水。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 运维二班 |  | 未消除
477 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.01.23 | 站用直流电源 | 其它 | / | / | 2号蓄电池组16号电池异常 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 交直流班 |  | 未消除
478 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.01.23 | 视频监控设备 | 其它 | / | / | 新建4号摄像机南围墙东侧53号球机无图像。 | 人工巡视 |  | 变电运维二班 | 工业电视维护 |  | 未消除
479 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.06 | 自动化装置 | 其它 | / | / | 光子总图：公用测控分图内3个名称不一样，点进去里面内容一样，需自动化核实 | 人工巡视 | 刘晓磊 | 变电运维二班 | 自动化 |  | 未消除
480 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.16 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号主变A相 | 渗油 | 3号主变A相4号散热器底部螺丝处渗油。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
481 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.16 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号主变B相 | 渗油 | 3号主变B相中压侧套管底座渗油。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
482 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.16 | 变压器（电抗器） | 500kV | 3号主变C相 | 渗油 | 3号主变C相局放监测接口处渗油。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
483 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.07 | 组合电器 | 500kV | 5011开关 | 伴热带故障 | 5011开关A、B相母线侧套管伴热带故障，导致寒潮天气该气室SF6压力低告警 | 人工巡视 | 刘永成 | 变电运维二班 | 开关班 |  | 已消除
484 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.01.08 | 断路器 | 500kV | 5032、5031开关 | 加热器故障 | 5032、5031开关机构常加热器故障报警。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 开关班 |  | 已消除
485 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.19 | 消防设施 | 其它 | / | / | 部分灭火器已到报废年限。 | 人工巡视 | 王建斌 | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 已消除
486 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.19 | 消防设施 | 其它 | / | / | 部分室外消火栓无水带抱头。 | 人工巡视 | 王建斌 | 变电运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
487 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.24 | 自动化装置 | 其它 | / | / | 3号主变油面1、油面2、绕组温度无法查看历史值 | 人工巡视 | 刘晓磊 | 变电运维二班 | 自动化 |  | 未消除
488 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.24 | 自动化装置 | 其它 | / | / | 需在监控机取消2号主变油色谱监测页面 | 人工巡视 | 刘晓磊 | 变电运维二班 | 自动化 |  | 未消除
489 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.24 | 土建设施 | 其它 | / | 无防小动物措施 | 500kV保护室、SVG室3、3号主变雨淋阀间，没有挡鼠板 | 人工巡视 | 刘晓磊 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
490 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.02.26 | 组合电器 | 220kV | 224乙、225乙电压互感器智能汇控箱、白康一线2218A相电流互感器 | 调度号模糊 | 224乙、225乙电压互感器智能汇控箱、白康一线2218A相电流互感器调度号牌无法看清。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
491 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.01 | 电压互感器 | 66kV | / | / | 66kV3号母线电压互感器三相油面偏低。 | 人工巡视 | 王建斌 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
492 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.06 | 变压器（电抗器） | 66kV | / | / | 2号SVG变压器1号散热器顶部内侧法兰渗油。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
493 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.06 | 变压器（电抗器） | 66kV | / | / | 1号所变调压瓦斯继电器渗油。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 |  | 已消除 | 2025.03.19 | 冯小轩 | 王建斌
494 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.08 | 端子箱及检修电源 | 500kV | / | / | 500kV保护室东门锁芯已坏。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
495 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.09 | 隔离开关 | 66kV | 611-2刀闸A相 | 发热 | 1号电容器组611-2刀闸A相49.9度 | 人工巡视 | 王建斌 | 变电运维二班 | 开关班 | 国宝利：加强监视测温，有进一步恶化趋势上报处理。见611-2测温跟踪表。 | 未消除
496 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.11 | 土建设施 | 其它 | 3号SVG室 | 门有缝隙 | 3号SVG室东门有缝隙 | 人工巡视 | 王建斌 | 变电运维二班 | 变电运维二班 | 3月11日，已用封堵泥临时封堵。 | 未消除
497 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.12 | 土建设施 | 其它 | / | / | 蓄电池室有一组电暖气开关损坏，电暖气控制箱继电器不能吸合。 | 人工巡视 | 王建斌 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
498 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.14 | 视频监控设备 | 其它 | 工业电视5号 | 地排固定螺丝断开 | 500kV设备区工业电视5号球机立杆接地排固定螺丝断开。 | 人工巡视 | 刘晓磊 | 变电运维二班 | 变电运维二班
499 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.14 | 视频监控设备 | 其它 | 新建室外工业电视 | 无接地排 | 3期新建室外工业电视球机立杆均无接地排。 | 人工巡视 | 刘晓磊 | 变电运维二班 | 变电运维二班
500 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.16 | 变压器（电抗器） | 66kV | 1号所用变 | 温度计观察窗玻璃模糊 | 1号所用变油面温度计观察窗玻璃模糊。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
501 | 变电 | 康保站 | 严重缺陷 | 2025.03.17 | 变压器（电抗器） | 66kV | 1号所用变 | 发热 | 1号所用变低压侧C相套管接线板处发热。温度93.2℃。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 | C相低压套管端子发热缺陷处理，检查发现端子开裂，更换接线端子后缺陷消除 | 已消除 | 2025.03.19 | 冯小轩 | 王建斌
502 | 变电 | 康保站 | 危急缺陷 | 2025.03.18 | 并联电容器 | 66kV | 3号电容器613 | 异常声响 | 66kV1号母线3号电容器613电容器组有异常声响列危急缺陷。 | 人工巡视 | 赵艾 | 变电运维二班 | 变压器班 | 613电容器组有异常声响的危急缺陷检查处理，更换部分电容器组引线，回路电阻测试无问题，可以投运。 | 已消除 | 2025.03.23 | 张春峰 | 刘晓磊
503 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.19 | 微机五防 | 其它 | 2号电脑钥匙 |  | 2号电脑钥匙开不了机充不进去电。需要班里解决。 | 操作 | 王建斌 | 变电运维二班 | 变电运维二班 |  | 未消除
504 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.19 | 辅助设施 | 其它 | 通用挂锁钥匙 |  | 通用挂锁钥匙不好用，也需要班里解决备用钥匙。 | 操作 | 王建斌 | 变电运维二班 | 变电运维二班
505 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.20 | 站用直流电源 | 其它 | 2组蓄电池61号 | 过压报警 | 2组蓄电池单节过压报警（目前该光字已经复归。）监控机显示61号蓄电池电压2.636，实际测量电压2.27，报交直流班于洪猛，回复为装置采样问题，不影响运行，待来站处理。 | 监控机报文 | 王建斌 | 变电运维二班 | 交直流班 |  | 未消除
506 | 变电 | 康保站 | 一般隐患 | 2025.03.23 | 隔离开关 | 66kV | 612-2刀闸 | 发热 | 2号电容器组612-2刀闸C相57.1度，B相30.8度，A相22.4的。 | 人工巡视 | 刘晓磊 | 变电运维二班 | 开关班 | 上报禹文韬：加强监视测温，有进一步恶化趋势上报处理。见612-2测温跟踪表。 | 未消除
507 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2024.7.30 | 组合电器 | 500kV | 5031-1刀闸 | 压力 | 5031-1刀闸气室SF6压力0.39，额定值0.4 | 人工巡视 | 龙霄、夏宇 | 运维二班 | 开关班 | 巡视发现压力已升至0.42 | 已消除 | 2025.3.10
508 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2024.03.12 | 消防设施 | 其它 | 642、643、2号变 | 消防维保 | 因天气原因室外灭火器个别压力低642电容器组、643电容器组、2号主变 | 人工巡视 | 王腾飞、陈海龙 | 运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
509 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2022.4.15 | 土建设施 | 其它 | 新铺路面 | 水泥路 | 新铺水泥路面部分已经爆皮开裂 | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
510 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2022.4.15 | 土建设施 | 其它 | 主控楼 | 粉刷 | 主控楼外墙去年进行涂刷，但排水管附近墙皮都已掉落 | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
511 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2022.4.15 | 土建设施 | 其它 | 2号主变架构 | 爬梯 | 2号主变架构爬梯无挡板，施工阶段答应安装至今未安装 | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
512 | 变电 | 尚义站 | 一般隐患 | 2022.9.23 | 安防设施 | 其它 | 脉冲电网 | 脉冲电网 | 高压脉冲电网布防报警无法复归，巡视站内围墙电网及控制箱未发现问题 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
513 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.2.25 | 开关柜 | 其它 | 4号主变高压侧PT | 高压侧PT | 4号主变高压侧PT智能汇控箱空调告警，实际空调没问题 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 开关班、自动化班 |  | 未消除
514 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.03.30 | 消防设施 | 其它 | 推车箱体存放 | 无箱体 | 室外消防推车无存放箱体 | 人工巡视 | 龙霄、任杰 | 运维二班 | 消防维保 |  | 未消除
515 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.3.30 | 土建设施 | 其它 | 低压部分 | 排水孔 | 低压部分引线绝缘护套连接处无排水孔 | 人工巡视 | 龙霄、任杰 | 运维二班 | 开关班 |  | 未消除
516 | 变电 | 尚义站 | 一般隐患 | 2023.4.20 | 防小动物设施 | 其它 | 4号、2号主变中压侧 | 中压侧 | 4号主变、2号主变中压侧架构有鸟窝 | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 开关班 |  | 未消除
517 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.6.20 | 土建设施 | 其它 | 2号SVG室东侧屋顶 | 东侧屋顶 | 2号SVG室东侧屋顶有多处渗雨痕迹 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
518 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.06.22 | 现场安全设施 | 其它 | 500kV绝缘杆 | 绝缘杆 | 500kV绝缘杆2号损坏 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 分部 | 已经报陈少军 | 未消除
519 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.06.22 | 土建设施 | 其它 | 水泵房 | 管道 | 水泵房管道滴水 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
520 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.07.09 | 安防设施 | 其它 | 围墙电网 | 标识牌 | 围墙电网“禁止攀登、高压危险”标示牌褪色无字，需要更换（65块） | 人工巡视 | 龙霄、任杰 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
521 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.08.03 | 照明设施 | 其它 | SVG设备区 | 控制电源 | 厂区照明灯SVG设备区照明控制电源无法合上 | 人工巡视 | 龙霄、任杰 | 运维二班 | 维保单位 |  | 未消除
522 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.10.09 | 其它 | 其它 | 执法记录仪 | 电话 | 执法记录仪电话机无法通话。 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 信息通讯班 |  | 未消除
523 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.10.28 | 其它 | 其它 | 2号主变C相 | 挡板 | 2号主变C相爬梯挡板损坏。 | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 变压器班 | 采取临时捆绑措施固定 | 未消除
524 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.11.12 | 土建设施 | 其它 | 水泵房 | 门 | 水泵房门把手损坏，及电磁锁损坏。 | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
525 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.11.29 | 端子箱及检修电源 | 500kV | 500kV1号母线 | 箱门 | 500kV1号母线智能控制箱门把手损坏。 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 端子箱维保 | 采取临时捆绑措施固定 | 未消除
526 | 变电 | 尚义站 | 一般隐患 | 2023.12.27 | 开关柜 | 500kV | 2号主变 | 空调 | 2号主变B相智能控制箱空调故障。 | 人工巡视 | 龙霄、任杰 | 运维二班 | 开关班 |  | 未消除
527 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2024.01.15 | 土建设施 | 其它 | SVG室 | 门 | SVG室1门变形 | 人工巡视 | 龙霄、任杰 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
528 | 变电 | 尚义站 | 一般隐患 | 2024.01.19 | 断路器 | 500kV | 2219 | 闭锁 | 2219送电过程中发低油压闭锁信号，现场手动复归。待下次操作时观察是否仍有该问题 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 开关班 |  | 未消除
529 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2024.03.26 | 自动化装置 | 其它 | 2号主变 | 数据 | 2号主变绕组油温后台数据AC相和B相差12度，实际表计三相一致，集控数据和站内数据也不一样，已联系自动化郝宝柱，电测班张良。 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 电测班 |  | 未消除
530 | 变电 | 尚义站 | 一般隐患 | 2024.03.28 | 土建设施 | 其它 | 接地排 | 断裂 | 220kV母线接地排多处有断裂。 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 开关班 |  | 未消除
531 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2024.04.03 | 变压器（电抗器） | 66kV | 2号SVG变 | 渗油 | 2号SVG变呼吸器渗油，硅胶有油浸痕迹。 | 人工巡视 | 龙霄、任杰 | 运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
532 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2024.04.10 | 组合电器 | 500kV | 5011带电显示器 | 故障 | 5011开关频繁发带电显示器故障 | 人工巡视 | 龙霄、任杰 | 运维二班 | 开关班 |  | 未消除
533 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2024.11.17 | 自动化装置 | 其它 | 网络报文 | 异常 | 监控机发网络报文分析主机柜装置异常 | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 自动化班 | 已联系保护班刘涵，验收SVG时处理。 | 未消除
534 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2025.01.16 | 自动化装置 | 其它 | 尚伦线2224 | 故障 | 监控机发220kV尚伦线2224保护A、B装置故障序号不确定状态；保护屏发“故障启动” | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 自动化班 | 已联系保护班刘涵 | 未消除
535 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2025.01.25 | 辅助设施 | 其它 | 39、40、41球机 | 掉线 | 工业电视39、40、41球机掉线。 | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 工业视频维保单位 |  | 未消除
536 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2025.02.19 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变A相 | 渗油 | 2号主变A相北侧散热片上方油管法兰渗油。 | 人工巡视 | 龙霄、夏宇 | 运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
537 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2025.02.19 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变B相 | 渗油 | 2号主变B相油色谱取油管下方阀门渗油。 | 人工巡视 | 龙霄、夏宇 | 运维二班 | 变压器班 |  | 未消除 | 500kV、220kV
538 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2025.02.19 | 变压器（电抗器） | 500kV | 2号主变B相 | 渗油 | 2号主变B相南侧底部放油阀门渗油。 | 人工巡视 | 龙霄、夏宇 | 运维二班 | 变压器班 |  | 未消除
539 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.03.27 | 组合电器 | 其它 | 5011/5012/5022/5023/2226带电显示 | 故障 | 2226山尚线第一套智能终端带电显示故障信号B相无电信号频发,5011/5012/5022/5023带电显示器频发故障 | 人工巡视 | 王道斌、陈海龙 | 运维二班 | 开关班 |  | 未消除
540 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2023.06.15 | 隔离开关 | 66kV | 把手 | 断裂 | 642-7刀闸手动操作把手断裂，无法进行分合。（现在在拉开位置） | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 开关班 |  | 未消除
541 | 变电 | 尚义站 | 一般隐患 | 2021.9.15 | 自动化装置 | 其它 | 低压 | 遥测值 | 低压系统监控机遥测值不刷新 | 人工巡视 | 王腾飞、罗杰 | 运维二班 | 自动化班 |  | 未消除
542 | 变电 | 尚义站 | 异常 | 2025.02.26 | 土建设施 | 其它 | 水泵房 | 门 | 水泵房门损坏，无法关闭 | 人工巡视 | 龙霄、夏宇 | 运维二班 | 分部 |  | 未消除
543 | 变电 | 尚义站 | 一般隐患 | 2025.2.27 | 自动化装置 | 其它 | 分电屏1信号 | 信号 | 监控机发“交流分电屏1馈线总故障”信号 | 人工巡视 | 郭洪飞、郭万里 | 运维二班 | 交直流班 | 检查保护室交流分电屏室外照明空开跳闸，合上后信号复归 | 已消除 | 2025.2.28
544 | 变电 | 尚义站 | 一般隐患 | 2025.2.27 | 开关柜 | 500kV | 4号主变主变压器高压侧 | 加热板 | 巡视发现“500kV4号主变主变压器高压侧电压互感器智能控制箱，加热板接线处，烧焦变黑”，有短路或接地的风险。 | 人工巡视 | 郭洪飞、郭万里 | 运维二班 | 开关班 | 站内自行更换加热板 | 已消除 | 2025.2.28
545 | 变电 | 尚义站 | 一般隐患 | 2025.3.8 | 断路器 | 500kV | 5031C相 | 压力低 | 5031C相压力低，额定值0.5，现在0.48。 | 人工巡视 | 郭洪飞、郭万里 | 运维二班 | 开关班 | 已补气到0.52 | 已消除 | 2025.3.16